## 6-2 要求水準対応書（設計・建設）
要求水準書【設計・建設工事編】 | [22 empty] | 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等） | [20 empty] | 参照箇所（提案書、図面等）
第１章 総則
| 第１節 計画概要 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
10．工事期間
１）着工
|  |  |  | 令和３年８月に事業契約の締結が本組合議会で可決された日 | [20 empty] | ・設計・建設工事期間 （ ）
２）竣工
令和８年３月２日
| 第２節 計画主要目 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．処理能力
１）公称能力
|  |  |  | ・ | 196ｔ/24ｈ（98t/24h×２炉）の能力を有すること。 | [19 empty] | ・公称能力 （ ）
２．炉数
|  |  | ・ | ２炉 | [20 empty] | ・炉数 （ ）
３．年間稼働日数
|  |  | ・ | 280日以上 | [20 empty] | ・年間稼働日数 （ ）
４．炉型式
|  |  | ・ | ストーカ炉 | [20 empty] | ・炉型式 （ ）
５．燃焼ガス冷却方式
|  |  | ・ | 廃熱ボイラー＋減温塔（必要に応じて） | [20 empty] | ・燃焼ガス冷却方式 （ ）
６．搬入搬出車両
|  |  | １） | 搬入車両：８tパッカー車、10tダンプトラック、アームロール車及び住民の直接搬入車両等 | [20 empty] | ・搬入車両 （ ）
|  |  |  | 搬出車両：４ｔダンプ、アームロール及び10ｔロングボディ（計量のみ） | [20 empty] | ・搬出車両 （ ）
７．稼働時間
|  |  | ・ | 1日24時間運転 | [20 empty] | ・稼働時間 （ ）
８．主要設備方式
１）運転方式
|  |  |  | ・ | 原則として、１炉１系列式で構成し、点検、検査、整備、補修及び更新時においては１炉のみ停止し、他炉は常時運転すること。
|  |  |  | ・ | 電気設備、計装設備及び余熱利用設備等の共通部分を含む設備についての点検、検査、整備、補修及び更新時は、最低限の全休炉をもって安全作業が十分確保できるよう考慮すること。
|  |  |  | ・ | 施設として90日以上の連続運転が行える計画とし、非常停電、機器故障に対する緊急作動が安全に行える計画とすること。 | [19 empty] | ・連続運転 （ ）日以上
２）設備方式
|  |  | -1 |  | 受入れ供給設備 | [5 empty] | ピットアンドクレーン方式 | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -2 |  | 燃焼設備 | [5 empty] | ストーカ方式 | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -3 |  | 燃焼ガス冷却設備 | [5 empty] | 廃熱ボイラー、減温塔（必要に応じて） | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -4 |  | 排ガス処理設備 | [5 empty] | ろ過式集じん器、乾式有害ガス除去装置 | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -5 |  | 余熱利用設備 | [5 empty] | 蒸気タービン発電、温水発生設備 | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -6 |  | 通風設備 | [5 empty] | 平衡通風方式 | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -7 |  | 飛灰処理設備 | [5 empty] | 薬剤処理方式 | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -8 |  | 灰出し設備 | [5 empty] | ピットアンドクレーン方式 | [13 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | -9 |  | 給水設備 | [5 empty] | 生活用：既設の上水道管から引き込む。 | [13 empty] | ・方式 生活用水 （ ）
[11 empty] | プラント用水：井水 | [13 empty] | ・方式 プラント用水 （ ）
|  |  | -10 |  | 排水処理設備 | [5 empty] | ごみ汚水：炉内噴霧又はごみピットに戻す。 | [13 empty] | ・方式 ごみ汚水 （ ）
[11 empty] | プラント排水：施設内にて再利用する。 | [13 empty] | ・方式 プラント排水 （ ）
(クローズド方式)
９．余熱利用計画
|  |  | ・ | 本施設から発生する余熱は、最大限、発電に利用しながら、場内の暖房・給湯に必要な熱量を供給する計画とすること。 | [20 empty] | ・計画概要 （ ）
10．焼却条件
１）燃焼室出口温度
|  |  |  | ・ | 850℃以上 | [19 empty] | ・燃焼室出口温度 （ ）℃以上
２）上記燃焼温度でのガス滞留時間
|  |  |  | ・ | ２秒以上 | [19 empty] | ・上記燃焼温度でのガス滞留時間 （ ）秒以上
３）煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度
|  |  |  | ・ | O212％換算値の４時間平均値で30ppm以下かつO212％換算値の１時間平均値で100ppm以下 | [19 empty] | ・煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度
（ ）
４）安定燃焼
|  |  |  | ・ | 100ppmを超えるCO濃度瞬時値のピークを極力発生させないこと。 | [19 empty] | ・安定燃焼 （ ）
５）熱しゃく減量
|  |  |  | ・ | ３％以下 | [19 empty] | ・熱しゃく減量 （ ）％以下
| 第３節 公害防止基準 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．排ガスの基準値（乾きガス O212％換算値）
|  |  | 項目 | [9 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [8 empty] | 項目 | [9 empty] | 単位 |  |  | 基準値
|  |  | 硫黄酸化物 | [9 empty] | ppm |  |  | 50 | [8 empty] | 硫黄酸化物 | [9 empty] | ppm
|  |  | ばいじん（4t/h以上） | [9 empty] | g/m3N |  |  | 0.01 | [8 empty] | ばいじん（4t/h以上） | [9 empty] | g/m3N
|  |  | 塩化水素 | [9 empty] | ppm |  |  | 50 | [8 empty] | 塩化水素 | [9 empty] | ppm
|  |  | 窒素酸化物 | [9 empty] | ppm |  |  | 100 | [8 empty] | 窒素酸化物 | [9 empty] | ppm
|  |  | カドミウム及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 1 | [8 empty] | カドミウム及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 10 | [8 empty] | ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | 鉛及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 10 | [8 empty] | 鉛及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | 銅及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 10 | [8 empty] | 銅及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | 亜鉛及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 10 | [8 empty] | 亜鉛及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | シアン化水素 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 1 | [8 empty] | シアン化水素 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | 水銀等 | [9 empty] | µg/m3N |  |  | 30 | [8 empty] | 水銀等 | [9 empty] | µg/m3N
|  |  | 砒素及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 1 | [8 empty] | 砒素及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | クロム及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N |  |  | 1 | [8 empty] | クロム及びその化合物 | [9 empty] | mg/m3N
|  |  | ダイオキシン類（4t/h以上） | [9 empty] | ng-TEQ/m3N |  |  | 0.1 | [8 empty] | ダイオキシン類（4t/h以上） | [9 empty] | ng-TEQ/m3N
２．焼却灰の基準値
|  |  | 項目 | [9 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [8 empty] | 項目 | [9 empty] | 単位 |  |  | 基準値
|  |  | 含有量基準 |  |  |  | ダイオキシン類 | [5 empty] | ng-TEQ/g |  |  | 3以下 | [8 empty] | 含有量基準 |  |  |  | ダイオキシン類 | [5 empty] | ng-TEQ/g
３．飛灰処理物の基準値
|  |  | 項目 | [9 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [8 empty] | 項目 | [9 empty] | 単位 |  |  | 基準値
|  |  | ①溶出基準 |  |  |  | アルキル水銀 | [5 empty] | － |  |  | 検出されないこと | [8 empty] | ①溶出基準 |  |  |  | アルキル水銀 | [5 empty] | －
[7 empty] | 総水銀 | [5 empty] | mg/L |  |  | 0.005以下 | [12 empty] | 総水銀 | [5 empty] | mg/L
[7 empty] | カドミウム | [5 empty] | mg/L |  |  | 0.09以下 | [12 empty] | カドミウム | [5 empty] | mg/L
[7 empty] | 鉛 | [5 empty] | mg/L |  |  | 0.3以下 | [12 empty] | 鉛 | [5 empty] | mg/L
[7 empty] | 六価クロム | [5 empty] | mg/L |  |  | 1.5以下 | [12 empty] | 六価クロム | [5 empty] | mg/L
[7 empty] | ひ素 | [5 empty] | mg/L |  |  | 0.3以下 | [12 empty] | ひ素 | [5 empty] | mg/L
[7 empty] | セレン | [5 empty] | mg/L |  |  | 0.3以下 | [12 empty] | セレン | [5 empty] | mg/L
[7 empty] | 1,4-ジオキサン | [5 empty] | mg/L |  |  | 0.5以下 | [12 empty] | 1,4-ジオキサン | [5 empty] | mg/L
|  |  | ②含有量基準 |  |  |  | ダイオキシン類 | [5 empty] | ng-TEQ/g |  |  | 3以下 | [8 empty] | ②含有量基準 |  |  |  | ダイオキシン類 | [5 empty] | ng-TEQ/g
４．騒音の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  | 項目 | [6 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [11 empty] | 項目 | [6 empty] | 単位 |  |  | 基準値
|  |  | 昼間 |  | （ 7：00～19：00） |  |  |  |  | デシベル |  |  | 65以下 | [11 empty] | 昼間 |  | （ 7：00～19：00） |  |  |  |  | デシベル
|  |  | 朝 |  | （ 6：00～ 7：00） | [7 empty] | 60以下 | [11 empty] | 朝 |  | （ 6：00～ 7：00）
|  |  | 夕 |  | （19：00～22：00） | [19 empty] | 夕 |  | （19：00～22：00）
|  |  | 夜間 |  | （22：00～ 6：00） | [7 empty] | 55以下 | [11 empty] | 夜間 |  | （22：00～ 6：00）
５．振動の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  | 項目 | [6 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [11 empty] | 項目 | [6 empty] | 単位 |  |  | 基準値
|  |  | 昼間 |  | （ 7：00～19：00） |  |  |  |  | デシベル |  |  | 65以下 | [11 empty] | 昼間 |  | （ 7：00～19：00） |  |  |  |  | デシベル
|  |  | 夜間 |  | （19：00～ 7：00） | [7 empty] | 60以下 | [11 empty] | 夜間 |  | （19：00～ 7：00）
６．悪臭の基準値（敷地境界線又は排出口において、定格稼動時に下記の基準値以下）
１）敷地境界線の地表における規制基準（１号規制）
|  |  | 項目 | [6 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [11 empty] | 項目 | [6 empty] | 単位 |  |  | 基準値
|  |  | アンモニア | [6 empty] | ppm |  |  | 1以下 | [11 empty] | アンモニア | [6 empty] | ppm
|  |  | メチルメルカプタン | [9 empty] | 0.002以下 | [11 empty] | メチルメルカプタン
|  |  | 硫化水素 | [9 empty] | 0.02以下 | [11 empty] | 硫化水素
|  |  | 硫化メチル | [9 empty] | 0.01以下 | [11 empty] | 硫化メチル
|  |  | 二硫化メチル | [9 empty] | 0.009以下 | [11 empty] | 二硫化メチル
|  |  | トリメチルアミン | [9 empty] | 0.005以下 | [11 empty] | トリメチルアミン
|  |  | アセトアルデヒド | [9 empty] | 0.05以下 | [11 empty] | アセトアルデヒド
|  |  | プロピオンアルデヒド | [9 empty] | 0.05以下 | [11 empty] | プロピオンアルデヒド
|  |  | ノルマルブチルアルデヒド | [9 empty] | 0.009以下 | [11 empty] | ノルマルブチルアルデヒド
|  |  | イソブチルアルデヒド | [9 empty] | 0.02以下 | [11 empty] | イソブチルアルデヒド
|  |  | ノルマルバレルアルデヒド | [9 empty] | 0.009以下 | [11 empty] | ノルマルバレルアルデヒド
|  |  | イソバレルアルデヒド | [9 empty] | 0.003以下 | [11 empty] | イソバレルアルデヒド
|  |  | イソブタノール | [9 empty] | 0.9以下 | [11 empty] | イソブタノール
|  |  | 酢酸エチル | [9 empty] | 3以下 | [11 empty] | 酢酸エチル
|  |  | メチルイソブチルケトン | [9 empty] | 1以下 | [11 empty] | メチルイソブチルケトン
|  |  | トルエン | [9 empty] | 10以下 | [11 empty] | トルエン
|  |  | スチレン | [9 empty] | 0.4以下 | [11 empty] | スチレン
|  |  | キシレン | [9 empty] | 1以下 | [11 empty] | キシレン
|  |  | プロピオン酸 | [9 empty] | 0.03以下 | [11 empty] | プロピオン酸
|  |  | ノルマル酪酸 | [9 empty] | 0.001以下 | [11 empty] | ノルマル酪酸
|  |  | ノルマル吉草酸 | [9 empty] | 0.0009以下 | [11 empty] | ノルマル吉草酸
|  |  | イソ吉草酸 | [9 empty] | 0.01以下 | [11 empty] | イソ吉草酸
|  |  | 臭気指数 | [6 empty] | － |  |  | 10以下 | [11 empty] | 臭気指数 | [6 empty] | －
２）排出口における規制基準（２号規制）
|  |  | 項目 | [6 empty] | 性能保証値 | [14 empty] | 項目 | [6 empty] | 単位 |  |  | 保証値
|  |  | アンモニア | [6 empty] | １）敷地境界線の地表における規制基準（１号規制）の規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府令第39号）第３条に定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪臭物質の流量又は排出気体中の特定悪臭物質の濃度として定められた許容限度以下とする。 | [14 empty] | アンモニア | [6 empty] | ppm
|  |  | 硫化水素 | [21 empty] | 硫化水素
|  |  | トリメチルアミン | [21 empty] | トリメチルアミン
|  |  | アセトアルデヒド | [21 empty] | アセトアルデヒド
|  |  | プロピオンアルデヒド | [21 empty] | プロピオンアルデヒド
|  |  | ノルマルブチルアルデヒド | [21 empty] | ノルマルブチルアルデヒド
|  |  | イソブチルアルデヒド | [21 empty] | イソブチルアルデヒド
|  |  | ノルマルバレルアルデヒド | [21 empty] | ノルマルバレルアルデヒド
|  |  | イソバレルアルデヒド | [21 empty] | イソバレルアルデヒド
|  |  | イソブタノール | [21 empty] | イソブタノール
|  |  | 酢酸エチル | [21 empty] | 酢酸エチル
|  |  | メチルイソブチルケトン | [21 empty] | メチルイソブチルケトン
|  |  | トルエン | [21 empty] | トルエン
|  |  | キシレン | [21 empty] | キシレン
|  |  | 項目 |  |  | 工場等の煙突その他の気体排出口における基準 | [18 empty] | 項目 |  |  | 工場等の煙突その他の気体排出口における基準
[6 empty] | 5m～30m |  |  |  | 30m～50m |  |  |  | 50m～ | [13 empty] | 5m～30m |  |  |  | 30m～50m |  |  |  | 50m～
|  |  | 臭気指数 |  |  | 28以下 |  |  |  | 30以下 |  |  |  | 33以下 | [10 empty] | 臭気指数
８．運転管理
|  |  | ・ | 運転管理は全体フローの制御監視が可能な中央集中管理方式とすること。 | [20 empty] | ・方式 （ ）
９．安全衛生管理（作業環境基準）
|  |  | ３） | ダイオキシンの管理区域（作業環境中のダイオキシン類は第１管理区域の管理値）を明確にすること。 また、非管理区域には、管理区域を通過せずに往来できる動線を確保する。 | [20 empty] | ・管理区域 （ ）
| 第５節 材料及び機器 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．使用材料規格
|  |  | ４） | 竣工後の維持管理における材料及び機器等の調達については、速やかに調達できる体制を継続的に有する。 | [20 empty] | ・体制を継続的に有する方法 （ ）
| 第６節 試運転及び指導期間 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．試運転
|  |  | １） | 本施設の完成後、本工事期間内に試運転を行う。この期間は、受電後の単体機器調整、空運転、乾燥炊き、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を含めて150日間以上とする。 | [20 empty] | ・試運転期間 （ ）日間以上
|  |  | ２） | 本施設の試運転は、事前に本組合と建設事業者の協議のうえ、作成した実施要領書に基づき、建設事業者及び本業務を担当する事業者（以下、「運営事業者」という。）の両者にて運転を行う。 | [20 empty] | ・試運転を行う事業者名 （ ）
|  |  | ３） | 本施設の試運転の実施において支障が生じた場合、建設事業者は本組合と協議のうえ、本組合の指示に従い、速やかに対処すること。 また、建設事業者は試運転期間中の運転、調整及び点検した記録を作成し、提出する。
・試運転期間中の記録作成の有無 （ ）
|  |  | ５） | 補修に際しては、建設事業者は事前に補修実施要領書を作成し、本組合の承諾を得る。 | [20 empty] | ・補修実施要領書の作成の有無 （ ）
２．運転指導
|  |  | １） | 建設事業者は運営事業者に対し、本施設の円滑な稼働に必要な機器の運転管理及び取り扱い（点検及び整備等を含む。）について、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育指導を行うこと。 なお、教育指導計画書は事前に建設事業者が作成し、本組合の承諾を得る。
・教育指導計画書の作成の有無 （ ）
|  |  | ２） | 本施設の運転指導期間は試運転期間中の90日間以上とするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は、教育指導を行うことがより効果が上がると判断される場合には、本組合と建設事業者の協議のうえ、実施する。 | [20 empty] | ・運転指導期間 （ ）日間以上
|  |  | ３） | 建設事業者は試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、本組合の承諾を得る。 | [20 empty] | ・引渡性能試験結果の報告の有無 （ ）
| 第７節 性能保証 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．保証事項
２）性能保証事項
以下の項目について「第２節 計画主要目」及び「第３節 公害防止基準」に記載された数値に適合すること。
|  |  |  | ・ | 処理能力 | [19 empty] | ・性能を保証する手法等 （ ）
|  |  |  | ・ | 焼却条件 | [19 empty] | ・性能を保証する手法等 （ ）
|  |  |  | ・ | 公害防止基準（排ガス、飛灰、騒音、振動及び悪臭の基準等） | [19 empty] | ・性能を保証する手法等 （ ）
|  |  |  | ・ | 作業環境基準 | [19 empty] | ・性能を保証する手法等 （ ）
|  |  |  | ・ | 緊急作動試験（非常停電（受電及び自家発電等の一切の停電を含む。）、機器故障等の本施設の運転時に想定される重大事故について、緊急作動試験を行い、本施設の機能の安全を確認すること。） | [19 empty] | ・性能を保証する手法等 （ ）
２．引渡性能試験
|  |  | ・ | 引渡性能試験に先立って連続２日間以上定格運転を行い、引き続き定格運転における試験を２日以上連続して行う。 | [20 empty] | ・引渡性能試験期間 （ ）日以上
|  |  | ・ | 引渡性能試験の前に予備性能試験を３日以上行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に本組合に提出する。 | [20 empty] | ・予備性能試験期間 （ ）日以上
|  |  | ・ | 予備性能試験成績書は、試運転期間中の施設の処理実績及び運転データを収録及び整理して作成することとするが、性能が発揮されない場合は、建設事業者の責任において対策を実施し、再試験を実施することとする。 | [20 empty] | ・予備性能試験成績書の作成の有無 （ ）
２）引渡性能試験方法
|  |  |  | ・ | 建設事業者は、引渡性能試験を行うに当たり、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を本組合と協議のうえ、作成し、本組合の承諾を得る。 | [19 empty] | ・引渡性能試験要領書の作成の有無 （ ）
|  |  |  | ・ | 性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法及び試験方法）は、それぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うこと。ただし、該当する試験方法のない場合は、最も適切な試験方法を本組合に提出し、承諾を得て実施すること。
|  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考 |  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  |  |  | 処理能力 |  |  |  | (1) ごみ質分析方法 ① サンプリング場所ホッパステージ ② 測定頻度 １日当たり２回以上 ③ 分析方法 「昭52.11.4環境第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」に準じ、監督員が指示する方法及び実測値による。 (2) 処理能力試験方法は、熱精算により推定したごみ発熱量データを使用し、本要求水準書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載されたごみ処理能力曲線図に見合った処理量について確認を行う。 | [12 empty] | 処理能力の確認は、DCSにより計算された低位発熱量を判断基準として用いる。ごみ質分析により求めた低位発熱量は参考とする。 |  |  |  | 処理能力
|  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考 |  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  |  |  | 焼却残渣 | 熱しゃく減量 |  |  | (1) サンプリング場所 灰冷却装置又は灰搬出装置 (2) 測定回数 ２回以上 (3) 分析方法は「昭52.11.4環境第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」に準じ、監督員が指示する方法による。 | [16 empty] | 焼却残渣 | 熱しゃく減量
[5 empty] | ダイオキシン類 |  |  | (1) 測定場所 灰冷却装置又は灰搬出装置 (2) 測定回数 ２回以上 (3) 測定方法は「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法」（平成16年環境省告示第80号）による。 | [17 empty] | ダイオキシン類
|  |  |  | 処理飛灰 | アルキル水銀 水銀 カドミウム 鉛 六価クロム ひ素 セレン 1,4-ジオキサン |  |  | (1) 測定場所 飛灰搬出装置付近 (2) 測定回数 ２回以上 (3) 測定方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48.2.17環境庁告示第13号)のうち、埋立処分の方法による。 | [16 empty] | 処理飛灰 | アルキル水銀 水銀 カドミウム 鉛 六価クロム ひ素 セレン 1,4-ジオキサン
[5 empty] | ダイオキシン類 |  |  | (1) 測定場所 飛灰搬出装置付近 (2) 測定回数 ２回以上 (3) 測定方法は「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法」（平成16年環境省告示第80号）による。 | [17 empty] | ダイオキシン類
|  |  |  | 排ガス | ばいじん |  |  | (1) 測定場所 ろ過式集じん器又は煙突において、監督員の指定する箇所 (2) 測定回数 ２回／箇所以上 (3) 測定方法はJISZ8808による。 | [12 empty] | 保証値は煙突出口での値 |  |  |  | 排ガス | ばいじん
[5 empty] | 硫黄酸化物 塩化水素 窒素酸化物 |  |  | (1) 測定場所 ① 硫黄酸化物及び塩化水素については、ろ過式集じん器以降において、監督員の指定する箇所 ② 窒素酸化物については、有害ガス除去装置以降において、監督員の指定する箇所 (2) 測定回数 ２回／箇所以上 (3) 測定方法はJISK0103、K0107、K0104による。 | [12 empty] | Sox、HClの吸引時間は、30分／回以上とする。 保証値は煙突出口での値 |  |  |  |  | 硫黄酸化物 塩化水素 窒素酸化物
[5 empty] | ダイオキシン類 |  |  | (1) 測定場所 ろ過式集じん器、ダイオキシン類除去設備及び煙突において、監督員の指定する箇所 (2) 測定回数 ２回／箇所以上 (3) 測定方法はJISK0311による。 | [12 empty] | 保証値は煙突出口での値 |  |  |  |  | ダイオキシン類
|  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考 |  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  |  |  | 排ガス | 一酸化炭素 |  |  | (1) 測定場所 ろ過式集じん器以降において、監督員の指定する箇所 (2) 測定回数 ２回／箇所以上 (3) 測定方法はJISK0098による。 | [12 empty] | 吸引時間は、４時間／回以上とする。 |  |  |  | 排ガス | 一酸化炭素
[5 empty] | 水銀等 |  |  | (1) 測定場所 ろ過式集じん器以降において、監督員の指定する箇所 (2) 測定回数 ２回／箇所以上 (3) 測定方法はJISK0222による。 | [12 empty] | 保証値は煙突出口での値。 |  |  |  |  | 水銀等
|  |  |  | 騒音 |  |  |  | (1) 測定場所 監督員の指定する場所 (2) 測定回数 各時間区分の中で１回以上 (3) 測定方法は「騒音規制法」による。 | [12 empty] | 定常運転とする。 |  |  |  | 騒音
|  |  |  | 振動 |  |  |  | (1) 測定場所 監督員の指定する場所 (2) 測定回数 各時間区分の中で１回以上 (3) 測定方法は「振動規制法」による。 | [12 empty] | 定常運転とする。 |  |  |  | 振動
|  |  |  | 悪臭 | 敷地境界 |  |  | (1) 測定場所 監督員が指定する場所 (2) 測定回数 同一測定点につき２回以上 (3) 測定方法は「悪臭防止法」及び「福島県悪臭防止対策指針」による。 | [12 empty] | 測定は、昼及び清掃車搬入終了後、構内道路を散水した状態で行うものとする。 |  |  |  | 悪臭 | 敷地境界
[5 empty] | 排出口 |  |  | (1) 測定場所 煙突及び脱臭装置排出口 (2) 測定回数 １回/箇所・炉以上（煙突） １回/箇所以上（脱臭装置） (3) 測定方法は「悪臭防止法」及び「福島県悪臭防止対策指針」による。 | [17 empty] | 排出口
|  |  |  | ガス温度等 | ガス滞留時間 |  |  | (1) 測定場所 燃焼装置、ボイラー、ろ過式集じん器等に設置する温度計による。 (2) 滞留時間の算定方法については、監督員の承諾を得ること。 | [16 empty] | ガス温度等 | ガス滞留時間
[5 empty] | 燃焼室出口温度 集じん器入口温度 | [20 empty] | 燃焼室出口温度 集じん器入口温度
|  |  |  | 緊急動作試験 |  |  |  | 定常運転時において、全停電緊急作動試験を行う。ただし、蒸気タービンの緊急作動試験は除く。 | [16 empty] | 緊急動作試験
|  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考 |  |  |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  |  |  | 作業環境中のダイオキシン類濃度 |  |  |  | (1) 測定場所 各室において監督員が指定する場所。 (2) 測定回数 １回/日以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露対策要綱」、「空気中のダイオキシン類濃度の測定方法」(平成13年４月厚生労働省通達)による。 | [16 empty] | 作業環境中のダイオキシン類濃度
|  |  |  | 煙突における排ガス流速、温度 |  |  |  | (1) 測定場所 煙突出口（煙突測定口による換算計測で可とする） (2) 測定回数 ２回／箇所以上 (3) 測定方法はJISZ8808による。 | [16 empty] | 煙突における排ガス流速、温度
|  |  |  | 炉体、ボイラーケーシング外表面温度 |  |  |  | 測定場所、測定回数は、本組合の承諾を得ること。 | [16 empty] | 炉体、ボイラーケーシング外表面温度
|  |  |  | 蒸気タービン発電機 非常用発電機 |  |  |  | (1) 負荷しゃ断試験及び負荷試験を行う。 (2) 発電機計器盤と必要な測定計器により測定する。 (3) 蒸気タービン発電機はJISB8102による。 (4) 非常用発電機はJISB8041に準じる。 | [12 empty] | 使用前安全管理審査の合格をもって性能試験に代えるものとする。 |  |  |  | 蒸気タービン発電機 非常用発電機
|  |  |  | 脱気器酸素含有量 |  |  |  | (1) 測定回数 １回/日以上 (2) 測定方法はJISB8224による。 | [16 empty] | 脱気器酸素含有量
|  |  |  | その他 | [16 empty] | 炉室、電気関係諸室等の室温測定等本組合が必要と認めるもの。 |  |  |  | その他
| 第８節 契約の内容に適合しないもの | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．契約不適合担保
１）設計の契約不適合
|  |  |  | (1) 契約不適合担保期間 10年 | [20 empty] | 契約不適合担保期間 （ ）年
２）施工の契約不適合
|  |  |  | (1) プラント設備工事関係 3年 | [20 empty] | プラント設備工事関係 （ ）年
|  |  |  | (2) 土木・建築工事関係（建築機械設備、建築電気設備を含む。） 3年 | [20 empty] | 土木建築工事関係（建築機械設備、建築電気設備を含む。）（ ）年
[5 empty] | ・ | 防水工事等については「建築工事共通仕様書（最新版）」を基本とし、保証年数を明記した保証書を提出すること。
[6 empty] | 防食被覆層 10年 | [18 empty] | 防食被覆層 （ ）年
[6 empty] | アスファルト防水、シーリング防水（屋根・建物外部） 10年 | [18 empty] | アスファルト防水、シーリング防水（屋根・建物外部） （ ）年
[6 empty] | 塗膜防水、モルタル防水、躯体防水 10年 | [18 empty] | 塗膜防水、モルタル防水、躯体防水 （ ）年
２．適合検査
|  |  | ・ | 本組合は施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、建設事業者に対し、適合検査を行わせることができる。建設事業者は本組合と協議のうえ、適合検査を実施し、その結果を報告すること。 | [20 empty] | ・疑義発生時の適合検査の実施の有無 （ ）
・適合検査を実施する事業者名 （ ）
|  |  | ・ | 適合検査による契約不適合の判定は、契約不適合確認要領書により行い、本検査で契約不適合と認められる部分については、建設事業者の責任において補修、更新又は改善すること。
|  |  | ・ | 適合検査にかかる費用は建設事業者の負担とする。 | [20 empty] | ・費用を負担する事業者名 （ ）
３．契約不適合確認要領書
|  |  | ・ | 建設事業者は、事前に契約不適合確認要領書を本組合に提出し、承諾を得ること。 | [20 empty] | ・不適合確認要領書の作成の有無 （ ）
| 第10節 提出図書 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
| 第11節 検査及び試験 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
| 第13節 その他 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
３．施工
|  |  | ・ | 安全管理計画書を作成し、提出する。 | [20 empty] | ・安全管理計画書の作成の有無 （ ）
４）保険
|  |  |  | ・ | 本施設の施工に際して、火災保険、組立保険、第三者損害保険、建設工事保険及び労働災害保険等に加入すること。 | [19 empty] | ・火災保険の有無 （ ）
・組立保険の有無 （ ）
・第三者損害保険の有無 （ ）
・建設工事保険の有無 （ ）
・労働災害保険の有無 （ ）
・その他加入する保険 （ ）
４．予備品及び消耗品
２）消耗品
|  |  |  | ・ | 正式引渡し後、３年間に必要とする数量を納入すること。 | [19 empty] | ・納入量 （ ）年間分
第２章 各種共通設備工事仕様
| 第１節 各設備共通仕様 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．歩廊・階段・点検床等
１）歩廊・階段・点検床及び通路
|  |  | -1 |  | 構造 | [5 empty] | 〔グレーチング（亜鉛メッキまたはFRP製）〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
|  |  | -2 |  | 幅 | [5 empty] | 点検歩廊〔1,100〕mm以上 | [13 empty] | ・幅 点検歩廊 〔 〕mm
[11 empty] | 階段〔800〕mm以上 | [13 empty] | 階段 〔 〕mm
|  |  | -3 |  | 階段傾斜角 | [5 empty] | 主要通路は〔40〕度以下 | [13 empty] | ・階段傾斜角 主要通路 〔 〕度
２）手摺
|  |  | -1 |  | 構造 | [5 empty] | 主柱〔SGP32A〕 | [13 empty] | ・構造 主柱 〔 〕
[11 empty] | 枝柱及び中間柱〔SGP25A〕 | [13 empty] | 枝柱及び中間柱 〔 〕
[11 empty] | 底部〔FB（50×6）〕同等以上 | [13 empty] | 底部 〔 〕
|  |  | -2 |  | 高さ | [5 empty] | 〔1,100〕mm以上 | [13 empty] | ・高さ 〔 〕mm
３）特記事項
|  |  | -4 |  | 主要階段の傾斜面は、原則として、水平に対して40度以下とし、階段の傾斜角、蹴上げ、踏み面等の寸法は極力統一すること。 | [19 empty] | ・主要階段の傾斜面 〔 〕度以下
|  |  | -5 |  | 手摺りの支柱間隔は〔1,100〕mmとすること。 | [19 empty] | ・手摺りの支柱間隔 〔 〕mm
２．防熱、保温
|  |  | ・ | 焼却炉本体、ボイラー、高温配管等の人が触れて、火傷する恐れのあるもの及びろ過式集じん器、風道、煙道等の低温腐食を生じる恐れのあるものについては、必ず防熱施工及び保温施工し、夏季においては機器の表面温度を室温＋40℃以下とする。 | [20 empty] | ・表面温度 室温＋〔 〕℃
|  |  | １）焼却炉本体、ボイラー、ろ過式集じん器等 〔鋼板製、カラー鉄板〕 | [21 empty] | ・外装材 〔 〕
|  |  | ２）風道、煙道、配管等 〔カラー鉄板、ステンレス鋼板、 | [21 empty] | ・外装材 〔 〕
アルミガラスクロス〕
|  |  | ３）蒸気系 〔ケイ酸カルシウム、 | [21 empty] | ・外装材 〔 〕
ロックウール〕
|  |  | ４）水、空気、排ガス系 〔グラスウール、ロックウール〕 | [21 empty] | ・外装材 〔 〕
３．配管
|  | 規格 |  | 名称 |  |  | 材質記号 |  |  | 適用流体名 | [5 empty] | 備考 | [8 empty] | 規格 |  | 名称 |  |  | 材質記号 |  |  | 適用流体名 | [5 empty] | 備考
|  | JIS G3454 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |  |  | STPG370S Sch40 |  |  | 高圧蒸気系統 高圧ボイラー給水系統 ボイラー薬液注入系統 高圧復水系統 | [5 empty] | 圧力980kPa以上の中・高圧配管に使用する。
|  | JIS G3454 JIS G3455 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 高圧配管用炭素鋼鋼管 |  |  | STPG370S STS Sch80 |  |  | 高圧油系統 | [5 empty] | 圧力4.9～13.7MPaの高圧配管に使用する。
|  | JIS G3454 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |  |  | STPG370S Sch140 |  |  | 高圧油系統 | [5 empty] | 圧力20.6MPa以下の高圧配管に使用する。
|  | JFPS 1006 |  | 油圧配管用精密炭素鋼鋼管 |  |  | OST-2 |  |  | 高圧油系統 | [5 empty] | 圧力34.3MPa以下の高圧配管に使用する。
|  | JIS G3452 |  | 配管用炭素鋼鋼管 |  |  | SGP-E SGP-B |  |  | 低圧蒸気系統 低圧復水系統 雑用空気系統 燃料油系統 排水・汚水系統 | [5 empty] | 圧力980kPa未満の一般配管に使用する。
|  | JIS G3459 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 |  |  | SUS304TP-A |  |  | 温水系統純水系統
|  | JIS G3457 |  | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 |  |  | STPY400 |  |  | 低圧蒸気系統 排気系統 | [5 empty] | 圧力980kPa未満の大口径配管に使用する。
|  | JIS G3452 |  | 配管用炭素鋼鋼管 |  |  | SGP SGP-ZN |  |  | 工業用水系統 冷却水系統 計装用空気系統 | [5 empty] | 圧力980kPa未満の一般配管で亜鉛メッキ施工の必要なものに使用する。
|  | JIS K6741 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 |  |  | HIVP VP VU |  |  | 酸・アルカリ薬液系統 水道用上水系統 | [5 empty] | 圧力980kPa未満の左記系統の配管に使用する。
|  | － |  | 樹脂ライニング鋼管 |  |  | SGP＋樹脂ライニング（SGP-VA VB SGP-PA PB） |  |  | 酸・アルカリ薬液系統 上水設備 | [5 empty] | 使用流体に適したライニングを使用する（ゴム・ポリエチレン・塩化ビニル等）。
|  | JIS G3442 |  | 水道用亜鉛メッキ鋼管 |  |  | SGPW |  |  | 排水系統 | [5 empty] | 静水頭100m以下の水道で主として給水に用いる。
４．塗装
|  |  | ・ | 配管塗装のうち法規等で全塗装が規定されているもの以外は、識別リボン方式とすること。 | [20 empty] | ・方式 （ ）
５．機器構成
|  |  | １） | 主要な機器の運転操作は、必要に応じて、中央制御室からの遠隔操作と現場操作が切換方式により可能とすること。 | [20 empty] | ・方式 （ ）
|  |  | ２） | 振動及び騒音の発生する機器には、十分な対策を講ずること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ３） | 粉じんが発生する箇所には、集じん装置及び散水装置を設ける等の適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に考慮すること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ４） | 臭気が発生する箇所には、負圧管理及び密閉化等の適切な臭気対策を講ずること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ５） | ベルトコンベヤを採用する場合には、機側には緊急停止装置（引き綱式等）等の安全対策を講ずること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
６．寒冷地対策
|  |  | １） | 主要な機器は建築物内に設け、積雪期における維持管理を容易にすること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ２） | 配管、弁及びポンプ等の運転休止時の凍結防止は、原則として、水抜きによるが、凍結の恐れのあるものは、保温又はヒーター等の加温設備を設けること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ３） | 計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿すること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ４） | 空冷式蒸気コンデンサの凍結及び過冷却等の対策を講ずること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ５） | 屋外設置の電気機器及び盤類の凍結、雪の吹込等の対策を講ずること | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ６） | 凍結の恐れのある配管及び薬液貯槽には、ヒーターを設ける等の凍結防止対策を講ずること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
７．地震対策
|  |  | １） | 指定数量以上の灯油、軽油及び重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。
|  |  | ２） | 灯油、軽油及び重油等のタンク（メインタンク、サービスタンク）には、必要な容量の防液堤を設けること。 また、タンクからの移送配管は、地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないようフレシキブルジョイントを必ず設けること。 | [20 empty] | ・防液堤容量 （ ）
・フレシキブルジョイント設置の有無 （ ）
|  |  | ３） | 塩酸、苛性ソーダ及びアンモニア水等の薬液貯槽の設置については、薬液種別毎に必要な容量の防液堤を設けること。 | [20 empty] | ・防液堤容量 （ ）
|  |  | ４） | 電源又は計装用空気源が断たれた時に、各バルブ及びダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにすること。
８．その他
|  |  | １） | 補修又は更新する機材の重量が重い等の必要な箇所に搬入及び搬出のための開口部、吊りフック、ホイスト及びホイストレール等を設けること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ２） | 道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを４ｍ（消防との協議）以上とすること。 | [20 empty] | ・有効高さ 〔 〕m
|  |  | ３） | 清掃、点検、検査、補修及び更新等が容易、安全及び衛生的に行えるよう計画するとともに、十分な高さ及び広さのメンテナンススペースを確保すること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ４） | 労働安全上危険とおもわれる場所には、安全標識をJISZ9101により設けること。 | [20 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | ５） | 省エネルギー効果が高い機器等を使用すること。 | [20 empty] | ・機器名 （ ）
第３章 機械設備工事仕様
| 第１節 受入れ・供給設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．計量機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ロードセル式・ピット式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 搬入用〔２〕基以上 | [13 empty] | ・数量 搬入用 〔 〕基
[11 empty] | 搬出用〔１〕基以上（搬入用と兼用可） | [13 empty] | 搬出用 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 最大秤量 | [5 empty] | 〔30〕t | [13 empty] | ・最大秤量 〔 〕t
|  |  | -2 |  | 最小目盛 | [5 empty] | 〔10〕kg | [13 empty] | ・最小目盛 〔 〕kg
|  |  | -3 |  | 積載台寸法 | [5 empty] | 長〔 〕m×幅〔 〕m | [13 empty] | ・積載台寸法 長〔 〕m×幅〔 〕m
|  |  | -4 |  | 表示方式 | [5 empty] | 〔デジタル表示〕 | [13 empty] | ・表示方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -6 |  | 印字方式 | [5 empty] | 〔自動〕 | [13 empty] | ・印字方式 〔 〕
|  |  | -7 |  | 印字項目 | [5 empty] | 〔総重量、車空重量、ごみ種別（自治体別、収集地域別）、ごみ重量、年月日、時刻、車両番号、その他必要項目〕 | [13 empty] | ・印字項目 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔計量装置、データ処理装置、リーダポスト〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 搬入搬出車両等に対して計量操作を行うものとし、手数料の徴収、領収書及び利用許可証の発行を行う。
|  |  | -2 |  | データ処理装置を設け、搬入及び搬出される量の集計に必要な種別の集計、日報、月報、年報等の作成を行い、必要に応じて、搬入量は中央制御室等へデータの転送を行うこと。 | [19 empty] | ・データ処理装置の有無 （ ）
|  |  | -3 |  | ピットタイプの場合は積載台を地面から50～100mm程嵩上げし、雨水が同ピット部に入りにくくするとともに、基礎部ピットの排水対策を講ずること。 | [19 empty] | ・対策 （ ）
２．プラットホーム
2-1プラットホーム（土木建築工事に含む。）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔屋内式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）構造 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 幅員（有効） | [5 empty] | 〔15〕m以上 | [13 empty] | ・幅員（有効） 〔 〕m
|  |  | -2 |  | 床仕上げ | [5 empty] | 〔コンクリート仕上〕 | [13 empty] | ・床仕上げ 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | ごみの投入作業が安全かつ容易にできるスペースを確保し、臭気が外部に漏れない構造（常時負圧管理をする場合はこの限りではない。）とする。 | [19 empty] | ・対策 （ ）
|  |  | -2 |  | 排水溝はごみ投入位置における搬入車両の前端部より、やや中央寄りに設ける。
|  |  | -3 |  | トップライト又は窓等からできるだけ採光を取り入れること。 | [19 empty] | ・採光を取り入れる方法等 （ ）
|  |  | -4 |  | プラットホーム監視室、水洗式の大便器、洗面所、清掃用水栓及びその他必要なものを適所に必要な数量を設ける。 | [19 empty] | ・監視室の有無 （ ）
・水洗式大便器の有無 （ ）
・洗面所の有無 （ ）
・清掃用水栓の有無 （ ）
・その他設備 （ ）
|  |  | -5 |  | 必要に応じて、消火栓を設ける。 | [19 empty] | ・消火栓の有無 （ ）
|  |  | -6 |  | 各ごみ投入扉間にはごみ投入作業時の安全地帯（マーク又は縁石等）を設ける。 | [19 empty] | ・安全地帯の有無 （ ）
|  |  | -7 |  | 各ごみ投入扉付近に、安全帯取付け用フック（丸環程度）及び洗浄栓を設ける。 | [19 empty] | ・安全帯取付け用フックの有無 （ ）
・洗浄栓の有無 （ ）
2-2プラットホーム出入口扉
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔オートドア式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基（入口〔１〕、出口〔１〕） | [13 empty] | ・構造 〔 〕基（入口〔 〕、出口〔 〕）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 扉寸法 | [5 empty] | 幅〔3.5〕m×高さ〔4.0〕m以上 | [13 empty] | ・扉寸法 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  | -2 |  | 材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・材質 〔 〕
|  |  | -3 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔電動式〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -4 |  | 操作方法 | [5 empty] | 〔自動・現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方法 〔 〕
|  |  | -5 |  | 車両検知方式 | [5 empty] | 〔光電管及びループコイルによる自動制御〕 | [13 empty] | ・車両検知方式 〔 〕
|  |  | -6 |  | 開閉時間 | [5 empty] | 開〔15〕秒、閉〔15〕秒以内 | [13 empty] | ・開閉時間 開〔 〕秒、閉〔 〕秒
|  |  | -7 |  | 駆動装置 | [5 empty] | 〔電動式〕 | [13 empty] | ・駆動装置 〔 〕
４）主要機器
|  |  | -1 |  | エアーカーテン | [5 empty] | 〔１〕式
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 車両通過時に扉が閉まらない構造とすること。
|  |  | -2 |  | エアカーテンは、出入口扉と連動で動作する。
|  |  | -3 |  | 強風及び降雪時にも安定して稼働が可能であり、かつ歪み及び故障が生じないものとする。
３．投入扉
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔観音扉式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔４〕基（ダンピングボックス用を除く。） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（ダンピングボックス用を除く。）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔電動式〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 能力 | [5 empty] | 開閉時間〔15〕秒以内 | [13 empty] | ・能力 開閉時間〔 〕秒
|  |  | -3 |  | 材質 | [5 empty] | 材質〔 〕（厚さ〔 〕mm以上） | [13 empty] | ・材質 〔 〕（厚さ〔 〕mm）
|  |  | -4 |  | 寸法（開口部） | [5 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法（開口部） 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -6 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動・現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔投入指示灯、手動開閉装置〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 動力開閉式とし、動力は油圧式、空圧式及び電動式等の適切な方式を選定すること。
|  |  | -2 |  | 投入扉開閉及びごみ投入時に、搬入車両にごみクレーンバケットが接触しないよう考慮すること。
|  |  | -3 |  | 全て閉じた時でも空気取入口から燃焼用空気を吸引できること。
４．ダンピングボックス
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔傾胴型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要寸法 〔 〕
|  |  | -2 |  | ダンピング所要時間 | [5 empty] | 〔30〕sec以内 | [13 empty] | ・ダンピング所要時間 〔 〕sec
|  |  | -3 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -4 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔投入扉、転落防止装置、安全装置〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ごみ投入時に、転落及び挟まれ等に対する安全対策を講ずること。 | [19 empty] | ・安全対策の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 作動中は、回転灯等により周囲への注意喚起を行う。
５．ごみピット（土木建築工事に含む。）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔水密性鉄筋コンクリート造〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔5,500〕m3以上（施設規模の〔５〕日分） | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3（施設規模の〔 〕日分）
|  |  | -2 |  | 単位体積重量 | [5 empty] | 〔0.18〕t/m3 | [13 empty] | ・単位体積重量 〔 〕t/m3
|  |  | -3 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔ピット火災検知装置、放水銃、転落防止装置〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 容量の算定は、原則として、投入扉下面の水平線（プラットホームレベル）以下の容量とする。
|  |  | -2 |  | 密閉性（常時負圧管理をする場合はこの限りではない。）を確保し、臭気の漏れない構造とする。
|  |  | -3 |  | 奥行きは自動運転を考慮し、ごみクレーンバケットの開き寸法に対して2.5倍以上とする。
|  |  | -4 |  | 搬入車両とごみクレーンバケットが接触しないよう考慮すること。
|  |  | -5 |  | 転落防止対策及び要所に清掃口を設け、必要に応じて、水洗いを行える構造とする。 | [19 empty] | ・転落防止対策の有無 〔 〕
６．ごみクレーン
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔天井走行クレーン〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基（交互運転及び同時運転可） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 吊上荷重 | [5 empty] | 〔 〕t | [13 empty] | ・吊上荷重 〔 〕t
|  |  | -2 |  | 定格荷重 | [5 empty] | 〔 〕t | [13 empty] | ・定格荷重 〔 〕t
|  |  | -3 |  | バケット形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・バケット形式 〔 〕
|  |  | -4 |  | バケット切取容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・バケット切取容量 〔 〕m3
|  |  | -5 |  | ごみの単位体積重量
[5 empty] | ① | 定格荷重算出用 |  |  |  |  | 〔 〕t/m3 | [13 empty] | ・定格荷重算出用 〔 〕t/m3
[5 empty] | ② | 稼働率算出用 |  |  |  |  | 〔 〕t/m3 | [13 empty] | ・稼働率算出用 〔 〕t/m3
|  |  | -6 |  | 揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・揚程 〔 〕m
|  |  | -7 |  | 横行距離 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・横行距離 〔 〕m
|  |  | -8 |  | 走行距離 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・走行距離 〔 〕m
|  |  | -9 |  | 各部速度及び電動機 | [19 empty] | ・各部速度及び電動機
[9 empty] | 速度（m/min） |  |  |  | 出力（kW） |  |  |  | ED（％） | [11 empty] | 速度（m/min） |  |  |  | 出力（kW） |  |  |  | ED（％）
[5 empty] | 横行用 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 | [7 empty] | 横行用 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | 走行用 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 | [7 empty] | 走行用 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | 巻上用 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 | [7 empty] | 巻上用 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | 開閉用 油圧式 |  |  |  | 開〔 〕s |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔連続〕 | [7 empty] | 開閉用 油圧式 |  |  |  | 開〔 〕s |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[9 empty] | 閉〔 〕s | [19 empty] | 閉〔 〕s
|  |  | -10 |  | 稼働率 | [5 empty] | 〔 〕％ | [13 empty] | ・稼働率 〔 〕％
|  |  | -11 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔遠隔主導、半自動又は全自動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -12 |  | 給電方式 | [5 empty] | 〔キャブタイヤケーブルカーテンハンガ方式〕 | [13 empty] | ・給電方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔制御装置、投入量計量装置（指示計、記録計、積算計）、表示装置、クレーン操作卓〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 走行レールに沿って、クレーン等安全規則及び法規等に準拠した安全通路を設ける。 | [19 empty] | ・安全通路の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | クレーンガーダ上の電動機及び電気品は防塵、防滴型とする。 | [19 empty] | ・防塵、防滴の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | バケットの開動作等により、ごみ投入ホッパへのごみ投入時にごみが極力飛散しないよう、考慮すること。
|  |  | -4 |  | 床の破損を防止する対策を講じたバケット置場を設けること。 | [19 empty] | ・床の破損防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -5 |  | 点検及び補修用の点検床を設ける。 | [19 empty] | ・点検床の有無 〔 〕
|  |  | -6 |  | 要所に清掃口を設け、必要に応じて、水洗いを行える構造とする。
|  |  | -7 |  | 操作室は、ごみピット内の粉じん及び臭気から完全に遮断された構造とし、自動窓ガラス清掃装置等を設ける等、運転作業員の視野を妨げないようにすること。
７．可燃性粗大ごみ処理装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔切断式（ギロチン式）〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 処理対象物 | [5 empty] | 〔可燃性粗大ごみ〕 | [13 empty] | ・処理対象物 〔 〕
|  |  | -2 |  | 処理対象物最大寸法 | [5 empty] | 〔1.0m×2.0m×1.0m〕以下 | [13 empty] | ・処理対象物最大寸法 〔 〕
|  |  | -3 |  | 能力 | [5 empty] | 〔５〕t/５h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/５h
|  |  | -4 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 投入口寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m | [13 empty] | ・投入口寸法 幅〔 〕m×奥行〔 〕m
|  |  | -6 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔SS400〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -7 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔油圧駆動方式〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -8 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔転落防止装置〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 直径若しくは１辺15cm又は長さ２ｍを超える木及び木柱、幅１ｍ、長さ２ｍ又は厚さ15cmを超える板及び合板等の規定の寸法を超える粗大ごみが搬入された場合にも補助的な装置の使用により、処理が可能なものとすること。
|  |  | -2 |  | 粗大ごみの投入作業が容易に行え、粗大ごみ投入部に隣接して、１日分程度の貯留スペースを設ける構造とする。 | [19 empty] | ・貯留スペース 〔 〕日分
|  |  | -3 |  | 搬入車両及び作業員の転落防止対策を講ずること。 | [19 empty] | ・転落防止対策の有無 〔 〕
８．脱臭装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔活性炭脱臭方式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 活性炭充填量 | [5 empty] | 〔 〕kg | [13 empty] | ・活性炭充填量 〔 〕kg
|  |  | -2 |  | 入口臭気濃度 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・入口臭気濃度 〔 〕
|  |  | -3 |  | 出口臭気濃度 | [5 empty] | 悪臭防止法の排出口規制に適合すること。
|  |  | -4 |  | 脱臭用送風機
[5 empty] | ① 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
[5 empty] | ② 数量 | [5 empty] | 〔 〕台 | [13 empty] | ・数量 〔 〕台
[5 empty] | ③ 容量 | [5 empty] | 〔 〕Nm3/h | [13 empty] | ・容量 〔 〕Nm3/h
[5 empty] | ④ 駆動式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動式 〔 〕
[5 empty] | ⑤ 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
[5 empty] | ⑥ 操作方式 | [5 empty] | 〔遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 全炉運転停止時等に、ごみピットの容量及びその上部（ホッパステージ上部を含む。）の臭気を吸引し、脱臭後、屋外へ排出できる構造とし、容量はごみピットの換気回数２回/h以上とする。 | [19 empty] | ・ごみピットの換気回数 〔 〕回/h
|  |  | -2 |  | 〔活性炭〕の取替が容易にできるよう考慮すること。
９．薬液噴霧装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔高圧噴霧式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕式 | [13 empty] | ・数量 〔 〕式
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 噴霧場所 | [5 empty] | 〔プラットホーム〕 | [13 empty] | ・噴霧場所 〔 〕
|  |  | -2 |  | 噴霧ノズル | [5 empty] | 〔 〕本 | [13 empty] | ・噴霧ノズル 〔 〕本
|  |  | -3 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔遠隔手動（タイム停止）、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔防臭タンク、供給ポンプ〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | プラットホーム、投入扉毎及びその他必要箇所で防臭目的として、薬液を噴霧する。
|  |  | -2 |  | 噴霧箇所は任意に設定でき、噴霧ノズルは液だれ防止を図ること。
|  |  | -3 |  | 薬液の搬入及び注入が容易にでき、必要に応じて、薬液の凍結防止をすること。
| 第２節 燃焼設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．ごみ投入ホッパ・シュート
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板溶接製〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3（シュート部を含む） | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3（シュート部を含む）
|  |  | -2 |  | 材質 | [5 empty] | 〔SS400〕 | [13 empty] | ・材質 〔 〕
|  |  | -3 |  | 板厚 | [5 empty] | 〔 〕mm以上（滑り面〔 〕mm以上） | [13 empty] | ・板厚 〔 〕mm以上（滑り面〔 〕mm以上）
|  |  | -4 |  | 開口部寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | [13 empty] | ・開口部寸法 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | -5 |  | ゲート駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・ゲート駆動方式 〔 〕
|  |  | -6 |  | ゲート操作方式 | [5 empty] | 〔遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・ゲート操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ごみ投入ホッパの上端は、ごみ投入ホッパステージ床から1.1ｍ以上とし、開口部はごみクレーンバケットの最大寸法に対して余裕を持たせる。
|  |  | -2 |  | ごみ投入ホッパの位置は、ごみクレーンが２基同時運転時においてもごみが投入可能な間隔を確保する。
|  |  | -3 |  | レベル監視ができる設備を備え、ブリッチを検出できる構造とする。 | [19 empty] | ・ブリッチ検出の有無 〔 〕
|  |  | -4 |  | ブリッジ解除装置（ホッパゲートと兼用可。）を設け、中央制御室及びクレーン操作室から操作できること。
|  |  | -5 |  | ごみ投入の際、ごみやほこりが飛散しにくいよう考慮すること。
２．燃焼装置
2-1給じん装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 構造 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
|  |  | -2 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕kg/h以上 | [13 empty] | ・能力 〔 〕kg/h
|  |  | -3 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | -4 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -5 |  | 傾斜角度 | [5 empty] | 〔 〕° | [13 empty] | ・傾斜角度 〔 〕°
|  |  | -6 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -7 |  | 速度制御方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・速度制御方式 〔 〕
|  |  | -8 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動（ACC)、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 燃焼装置内に安定及び連続的にごみを供給でき、供給量も調整できること。
|  |  | -2 |  | 材質は耐摩耗性、焼損、腐食及びせん断が生じないよう考慮し、ごみの詰まり、閉塞及び噛み込み等を防止でき、接合部の密閉性が確保する構造とする。
|  |  | -3 |  | 燃焼装置が給じん機能を有する場合は省略することができる。
2-2燃焼装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | ストーカ式
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕kg/h以上 | [13 empty] | ・能力 〔 〕kg/h
|  |  | -2 |  | 材質 | [5 empty] | 火格子〔 〕 | [13 empty] | ・材質 火格子 〔 〕
|  |  | -3 |  | 火格子寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | [13 empty] | ・火格子寸法 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | -4 |  | 火格子面積 | [5 empty] | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・火格子面積 〔 〕m2
|  |  | -5 |  | 傾斜角度 | [5 empty] | 〔 〕° | [13 empty] | ・傾斜角度 〔 〕°
|  |  | -6 |  | 火格子燃焼率 | [5 empty] | 〔 〕kg/m2・h | [13 empty] | ・火格子燃焼率 〔 〕kg/m2・h
|  |  | -7 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔油圧シリンダ駆動〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -8 |  | 速度制御方式 | [5 empty] | 〔自動、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・速度制御方式 〔 〕
|  |  | -9 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動（ACC)、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ごみを連続的に攪拌し、燃焼用空気を均一に供給でき、安定燃焼できる構造とする。
|  |  | -2 |  | 材質は耐摩耗性、焼損及び腐食に考慮し、クリンカの発生及び落じん物の少ない構造とする。
|  |  | -3 |  | 火格子の清掃、点検、補修及び更新が容易に行えるよう考慮すること。
2-3炉駆動用油圧装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔油圧ユニット式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕ユニット | [13 empty] | ・数量 〔 〕ユニット
|  |  | ３）操作方式 | [7 empty] | 〔遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
４）主要項目（１ユニット分につき）
|  |  | -1 |  | 油圧ポンプ
[5 empty] | ① 数量 | [5 empty] | 〔２〕基（内予備〔１〕基） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（内予備〔 〕基）
[5 empty] | ② 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕m3/min | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕m3/min
[5 empty] | ③ 全揚程 | [5 empty] | 最高〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 最高 〔 〕m
[11 empty] | 常用〔 〕m | [13 empty] | 常用 〔 〕m
[5 empty] | ④ 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -2 |  | 油圧タンク
[5 empty] | ① 数量 | [5 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
[5 empty] | ② 構造 | [5 empty] | 〔鋼板製〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
[5 empty] | ③ 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
[5 empty] | ④ 主要部材質 | [5 empty] | 〔SS400〕（厚さ〔６〕mm以上） | [13 empty] | ・主要部材質 〔 〕（厚さ〔 〕mm以上）
|  |  | ５）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６）特記事項
|  |  | -1 |  | 本装置周辺に点検、整備及び補修できるスペースを設ける。
|  |  | -2 |  | 消防法の少量危険物タンク基準とすること。
2-4給油装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔グリス潤滑式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕組 | [13 empty] | ・数量 〔 〕組
３）主要項目
|  |  | -1 |  | グリスポンプ
[5 empty] | ① 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕cc/min | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕cc/min
[5 empty] | ② 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
[5 empty] | ③ 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -2 |  | 油の種類 | [5 empty] | 〔耐熱グリス〕 | [13 empty] | ・油の種類 〔 〕
|  |  | -3 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -4 |  | 潤滑箇所 | [5 empty] | 〔火格子駆動装置軸受、灰押出機軸受、その他必要箇所〕 | [13 empty] | ・潤滑箇所 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔グリス充填用具〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
３．焼却炉本体
3-1焼却炉
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鉄骨支持自立耐震型（内面築炉構成）〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 構造
[5 empty] | ① 炉内天井 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・炉内天井 〔 〕
[11 empty] | （耐火レンガ、不定形耐火物） | [13 empty] | （ ）
② 炉内側壁
[5 empty] | (ｲ) 第1層 | [5 empty] | 〔 〕〔 〕mm | [13 empty] | ・第1層 〔 〕〔 〕mm
[5 empty] | (ﾛ) 第2層 | [5 empty] | 〔 〕〔 〕mm | [13 empty] | ・第2層 〔 〕〔 〕mm
[5 empty] | (ﾊ) 第3層 | [5 empty] | 〔 〕〔 〕mm | [13 empty] | ・第3層 〔 〕〔 〕mm
[5 empty] | (ﾆ) 第4層 | [5 empty] | 〔 〕〔 〕mm | [13 empty] | ・第4層 〔 〕〔 〕mm
[5 empty] | (ﾎ) ケーシング | [5 empty] | 〔SS400〕（厚さ〔4.5〕mm以上） | [13 empty] | ・ケーシング 〔 〕（厚さ〔 〕mm以上）
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔覗窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口等〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 炉内側壁は空冷壁、水冷壁等のクリンカ付着防止対策を講ずること。 | [19 empty] | ・対策 〔 〕
|  |  | -2 |  | 耐火物は耐摩耗及び耐熱性に考慮し、清掃、点検、補修及び更新が容易にできるよう考慮すること。
|  |  | -3 |  | ケーシング表面温度（外表面）は、火傷防止上室温＋40℃以下となるよう、耐火物及び断熱材の構成を十分検討すること。 | [19 empty] | ・火傷防止上室温 ＋〔 〕℃以下
|  |  | -4 |  | 燃焼ガスの再燃室容量での滞留時間を850℃以上で、２秒以上とする。 | [19 empty] | ・滞留時間 〔 〕℃以上〔 〕秒以上
|  |  | -5 |  | 覗窓には焼却残灰及び飛灰の堆積に対する除去清掃等を考慮すること。
3-2落じんホッパシュート
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基分 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基分
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 材質 | [5 empty] | 〔SS400〕（厚さ〔 〕mm以上） | [13 empty] | ・材質 〔 〕（厚さ〔 〕mm以上）
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔点検口〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 点検口を設け、落じん及び汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とする。 | [19 empty] | ・点検口の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 溶融アルミの付着及び堆積に対する除去清掃が容易にできるよう考慮すること。
|  |  | -3 |  | 乾燥帯ではタールの付着及び堆積防止を図り、落じんやタール等による発火が発生した場合に消火が可能な装置を設置すること。 | [19 empty] | ・消火装置の有無 〔 〕
４．助燃装置
4-1助燃油貯留槽
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔円筒鋼板製（〔地下埋設式、地上設置式〕）〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kL | [13 empty] | ・容量 〔 〕kL
|  |  | -2 |  | 材質 | [5 empty] | 〔SS400〕（厚さ〔 〕mm以上） | [13 empty] | ・材質 〔 〕（厚さ〔 〕mm以上）
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 焼却炉の立上、立下用、非常用発電機及び予備ボイラー（必要に応じて）等に使用する燃料を貯蔵する。
|  |  | -2 |  | 油面計を設置し、給油口はタンクローリに直接接続できる位置とする。
|  |  | -3 |  | 貯留容量は外部電源の供給なしで、焼却炉を１炉立上し、かつ発電設備により自立運転するために必要な容量以上とする。
|  |  | -4 |  | 消防法の危険物取扱いとし、消防署の指導に従うこと。
4-2助燃油移送ポンプ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ギヤポンプ〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基以上（内〔１〕基予備） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（内〔 〕基予備）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕L/h | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕L/h
|  |  | -2 |  | 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -4 |  | 材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 防液提を設置する。 | [19 empty] | ・防液提設置の有無 〔 〕
4-3助燃バーナ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕L/h | [13 empty] | ・容量 〔 〕L/h
|  |  | -2 |  | 燃料 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・燃料 〔 〕
|  |  | -3 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -4 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔着火（電気）：現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 油量調節、炉内温度調節及び緊急遮断 | [10 empty] | 〔自動、遠隔手動〕 | [8 empty] | ・油量調節、炉内温度調節及び緊急遮断 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔緊急遮断弁、火炎検出装置〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | バーナ口の下部には油受けを設け、油漏れ等により周辺が汚れないようにすること。
|  |  | -2 |  | 焼却炉の立上時において、ダイオキシン対策に必要な温度に昇温できるものとし、再燃バーナを設置する場合は、助燃バーナと合わせた容量設定でも可とする。
|  |  | -3 |  | 非常時の安全が確保されること。
4-4再燃バーナ（必要に応じて）
「4-3助燃バーナ」に準じて記入すること。
| 第３節 燃焼ガス冷却設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．ボイラー
1-1ボイラー本体
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔自然循環ボイラー〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基（〔１〕基/炉） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（〔 〕基/炉）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 最高使用圧力 | [5 empty] | 〔 〕Mpa | [13 empty] | ・最高使用圧力 〔 〕Mpa
|  |  | -2 |  | 常用圧力 | [5 empty] | 〔 〕Mpa（ボイラードラム） | [13 empty] | ・常用圧力 〔 〕Mpa（ボイラードラム）
[11 empty] | 〔 〕Mpa（過熱器出口） | [13 empty] | 〔 〕Mpa（過熱器出口）
|  |  | -3 |  | 蒸気温度 | [5 empty] | 〔 〕℃以上（過熱器出口） | [13 empty] | ・蒸気温度 〔 〕℃以上（過熱器出口）
|  |  | -4 |  | 給水温度 | [5 empty] | 〔 〕℃（エコノマイザ入口） | [13 empty] | ・給水温度 〔 〕℃（エコノマイザ入口）
|  |  | -5 |  | 排ガス温度 | [5 empty] | 〔 〕℃（エコノマイザ出口） | [13 empty] | ・排ガス温度 〔 〕℃（エコノマイザ出口）
|  |  | -6 |  | 蒸気発生量最大 | [5 empty] | 〔 〕kg/h | [13 empty] | ・蒸気発生量最大 〔 〕kg/h
|  |  | -7 |  | 伝熱面積 | [5 empty] | 合計〔 〕㎡ | [13 empty] | ・伝熱面積 合計 〔 〕m2
|  |  | -8 |  | 主要材質 | [5 empty] | ボイラードラム〔 〕及び管寄せ〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 ボイラードラム〔 〕及び管寄せ〔 〕
|  |  | -9 |  | 安全弁 | [5 empty] | 圧力ボイラー〔 〕Mpa | [13 empty] | ・安全弁 圧力ボイラー 〔 〕Mpa
[11 empty] | 過熱器〔 〕Mpa | [13 empty] | 過熱器 〔 〕Mpa
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔水面計、安全弁消音器〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令に適合すること。
|  |  | -2 |  | 蒸発量を安定化させるための制御ができるようにすること。
|  |  | -3 |  | 伝熱面は低温腐食リスクを考慮して材質を選定し、クリンカ及び飛灰等による詰まりの少ない構造とする。
|  |  | -4 |  | 過熱器はダストや排ガスによる摩耗や腐食の起こり難い材質、構造及び位置に十分考慮をすること。
|  |  | -5 |  | スートブロワからの蒸気噴射によるボイラーチューブの減肉対策を講ずること。
|  |  | -6 |  | 液面計はITVにより中央制御室で常時監視でき、最高使用圧力の２倍以上の耐圧力を有し、ドレン抜き弁にはドレン受け等を設ける。 | [19 empty] | ・耐圧力 最高使用圧力の 〔 〕倍
|  |  | -7 |  | エネルギー回収率は19.0％以上、算出方法は、「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和元年５月改訂）」による。 | [19 empty] | ・エネルギー回収率 〔 〕％
1-2ボイラー鉄骨・落下灰ホッパシュート
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔自立耐震式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基（〔１〕基/炉） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（〔 〕基/炉）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 材質 | [5 empty] | 鉄骨〔SS400〕 | [13 empty] | ・材質 鉄骨 〔 〕
[11 empty] | ホッパシュート〔SS400〕（厚さ〔 〕mm以上） | [13 empty] | ホッパシュート 〔 〕（厚さ〔 〕mm以上）
（必要に応じて耐火材張り）
|  |  | -2 |  | 表面温度 | [5 empty] | 〔室温＋40〕℃以下 | [13 empty] | ・表面温度 〔 〕℃以下
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔ダスト搬出装置〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ホッパシュートは充分な傾斜角を設け、ダストが堆積しないようにする。
|  |  | -2 |  | 清掃、点検、補修及び更新が安全で容易に行えるよう、適所に点検口を設ける。 | [19 empty] | ・点検口の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | シュート高温部は防熱施工をすること。 | [19 empty] | ・防熱施工の有無 〔 〕
２．スートブロワ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基分 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基分
３）主要項目（１炉分につき）
|  |  | -1 |  | 常用圧力 | [5 empty] | 〔 〕Mpa | [13 empty] | ・常用圧力 〔 〕Mpa
|  |  | -2 |  | 構成 | [5 empty] | 長抜差型〔 〕台 | [13 empty] | ・構成 長抜差型 〔 〕台
[11 empty] | 定置型 〔 〕台 | [13 empty] | 定置型 〔 〕台
|  |  | -3 |  | 蒸気量 | [5 empty] | 長抜差型〔 〕kg/min/台 | [13 empty] | ・蒸気量 長抜差型 〔 〕kg/min/台
[11 empty] | 定置型 〔 〕kg/min/台 | [13 empty] | 定置型 〔 〕kg/min/台
|  |  | -4 |  | 噴射管材質 | [5 empty] | 長抜差型〔 〕 | [13 empty] | ・噴射管材質 長抜差型 〔 〕
[11 empty] | 定置型 〔 〕 | [13 empty] | 定置型 〔 〕
|  |  | -5 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -6 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 長抜差型〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 長抜差型 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
[11 empty] | 固定型 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | 固定型 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -7 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔遠隔手動（連動）、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 中央制御室から遠隔操作により自動的にドレンを切り、順次すす吹きを行う。 | [19 empty] | ・遠隔操作の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 自動運転中に緊急引抜が可能で、作動後は圧縮空気を送入する等、内部腐食を防止できる構造とすること。 | [19 empty] | ・緊急引抜の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | ドレン及び潤滑油等により歩廊が汚れないよう対策を講ずること。
３．ボイラー給水ポンプ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔横型多段遠心ポンプ〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔３〕基以上（内〔１〕基以上予備） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基以上（内〔 〕基以上予備）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・温度 〔 〕℃
|  |  | -4 |  | 主要部材質 | [5 empty] | ケーシング〔 〕 | [13 empty] | ・主要部材質 ケーシング 〔 〕
[11 empty] | インペラ 〔 〕 | [13 empty] | インペラ 〔 〕
[11 empty] | シャフト 〔 〕 | [13 empty] | シャフト 〔 〕
|  |  | -5 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -6 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 容量は、最大蒸発量に対してさらに20％以上の余裕を見込むこと（過熱防止用のミニマムフロー水量は含まない）。 | [19 empty] | ・容量 最大蒸発量の 〔 〕％
４．脱気器
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔蒸気加熱スプレー型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 常用圧力 | [5 empty] | 〔 〕Pa | [13 empty] | ・常用圧力 〔 〕Pa
|  |  | -2 |  | 処理水温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・処理水温度 〔 〕℃
|  |  | -3 |  | 脱気能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・脱気能力 〔 〕t/h
|  |  | -4 |  | 貯水能力 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・貯水能力 〔 〕m3
|  |  | -5 |  | 脱気水酸素含有量 | [5 empty] | 〔 〕mgO2/L以下 | [13 empty] | ・脱気水酸素含有量 〔 〕mgO2/L以下
|  |  | -6 |  | 構造 | [5 empty] | 〔鋼板溶接〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
|  |  | -7 |  | 主要材質 | [5 empty] | 本体〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 本体 〔 〕
[11 empty] | スプレーノズル〔ステンレス鋼鋳鋼品〕 | [13 empty] | スプレーノズル 〔 〕
|  |  | -8 |  | 制御方式 | [5 empty] | 〔圧力及び液面制御（流量調節弁制御）〕 | [13 empty] | ・制御方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔安全弁、安全弁消音器〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 本装置の脱器能力は、ボイラー給水能力及び復水の全量に対して、余裕を見込むこと。
|  |  | -2 |  | 貯水容量は、最大ボイラー給水量（１缶分）に対して、10分間以上とする。 | [19 empty] | ・貯水容量 最大ボイラー給水量に対し 〔 〕分間以上
|  |  | -3 |  | 液面計は最高使用圧力の２倍以上の耐圧力を有し、ドレン抜き弁にはドレン受け等を設ける。
５．脱気給水ポンプ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基（内〔１〕基予備） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（内〔 〕基予備）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 流体温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・流体温度 〔 〕℃
|  |  | -4 |  | 主要部材質 | [5 empty] | ケーシング〔 〕 | [13 empty] | ・主要部材質 ケーシング 〔 〕
[11 empty] | インペラ 〔 〕 | [13 empty] | インペラ 〔 〕
[11 empty] | シャフト 〔 〕 | [13 empty] | シャフト 〔 〕
|  |  | -5 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -6 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 容量は、脱気器の脱気能力に十分な余裕を見込むこと。
６．ボイラー用薬液注入装置
6-1清缶剤注入装置
|  |  | １）形式 | 数量 | [6 empty] | 〔１〕式 | [13 empty] | ・数量 〔 〕式
|  |  | ２）数量 | 主要項目
|  |  | -1 |  | 注入量制御 | [5 empty] | 〔遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・注入量制御 〔 〕
|  |  | -2 |  | タンク
[5 empty] | ① 主要部材質 | [5 empty] | 〔SUS304〕 | [13 empty] | ・主要部材質 〔 〕
[5 empty] | ② 容量 | [5 empty] | 〔 〕L（〔10〕日分以上） | [13 empty] | ・容量 〔 〕L（〔 〕日分以上）
|  |  | -3 |  | ポンプ
[5 empty] | ① 形式 | [5 empty] | 〔プランジャーポンプ〕（可変容量式） | [13 empty] | ・形式 〔 〕
[5 empty] | ② 数量 | [5 empty] | 〔 〕基（内〔 〕台予備） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（内〔 〕台予備）
[5 empty] | ③ 容量 | [5 empty] | 〔 〕L/h | [13 empty] | ・容量 〔 〕L/h
[5 empty] | ④ 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕Pa | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕Pa
[5 empty] | ⑤ 操作方式 | [5 empty] | 〔自動、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ３）付属品 | [7 empty] | 〔撹拌機〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | タンクには給水（純水）を配管し、希釈する。
|  |  | -2 |  | ポンプは注入量調整が容易な構造とする。
|  |  | -3 |  | 希釈槽は薬剤手動投入後、容易に薬剤との混合撹拌ができること。
|  |  | -4 |  | 清缶剤、脱酸剤及び復水処理剤の効用を併せ持つ一液タイプの使用も可とする。
6-2脱酸剤注入装置（必要に応じて）
「6-1清缶剤注入装置」に準じて記入すること。
6-3ボイラー水保缶剤注入装置（必要に応じて）
「6-1清缶剤注入装置」に準じて記入すること。
ただし、薬剤は原液投入のため、攪拌機は不要とする。
７．連続ブロー装置
7-1連続ブロー測定装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ブロー量手動調節式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕缶分（炉数分） | [13 empty] | ・数量 〔 〕缶分
３）主要項目（１缶分）
|  |  | -1 |  | ブロー量 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・ブロー量 〔 〕t/h
|  |  | -2 |  | ブロー量調節方式 | [5 empty] | 〔現場手動〕 | [13 empty] | ・ブロー量調節方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔ブロー量調節装置、ブロータンク、 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
ブロー水冷却装置〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ボイラー缶水の導電率・pH値が最適値となるよう、ブロー量を調整できること。
|  |  | -2 |  | ブロー水は、プラント排水として処理する。
7-2サンプリングクーラー
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔水冷却式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | 数量缶水用 | [6 empty] | 〔２〕組（〔１〕基/炉） | [13 empty] | ・数量缶水用 〔 〕組（〔 〕基/炉）
[11 empty] | 給水用〔 〕組 | [13 empty] | 給水用〔 〕組
３）主要項目（１基につき）
|  |  |  | 箇所 | [5 empty] | 単位 |  | 缶水用 |  |  | 給水用 | [9 empty] | 箇所 | [5 empty] | 単位 |  | 缶水用 |  |  | 給水用
|  |  |  | サンプル水入口温度 | [5 empty] | ℃ | [14 empty] | サンプル水入口温度 | [5 empty] | ℃
|  |  |  | サンプル水出口温度 | [5 empty] | ℃ | [14 empty] | サンプル水出口温度 | [5 empty] | ℃
|  |  |  | 冷却水量 | [5 empty] | m3/h | [14 empty] | 冷却水量 | [5 empty] | m3/h
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ボイラー水の測定検出部に熱による影響を与えないよう、十分冷却する能力を有すること。
7-3水素イオン濃度計
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕組 | [13 empty] | ・数量 〔 〕組
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 指示範囲 | [5 empty] | 〔0〕～〔14〕 | [13 empty] | ・指示範囲 〔 〕～〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 校正機能を有すること。
7-4導電率計
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕組 | [13 empty] | ・数量 〔 〕組
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 指示範囲 | [5 empty] | 〔 〕mS/ｍ～〔 〕mS/ｍ | [13 empty] | ・指示範囲 〔 〕mS/ｍ～〔 〕mS/ｍ
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 校正機能を有すること。 | [19 empty] | ・校正機能の有無 〔 〕
８．蒸気だめ
8-1高圧蒸気だめ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔円筒横置型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 蒸気圧力 | [5 empty] | 最高〔 〕MPa | [13 empty] | ・蒸気圧力 最高 〔 〕MPa
[11 empty] | 常用〔 〕MPa | [13 empty] | 常用 〔 〕MPa
|  |  | -2 |  | 主要部厚さ | [5 empty] | 〔 〕mm | [13 empty] | ・主要部厚さ 〔 〕mm
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 内径〔 〕mm×長〔 〕mm | [13 empty] | ・主要寸法 内径〔 〕mm×長〔 〕mm
|  |  | -5 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 圧力計、温度計、減圧弁、安全弁及び予備ノズル（フランジ等も含む。）を設けること。
|  |  | -2 |  | ドレン抜きを設け、清掃及び点検が容易で、架台は熱膨張を考慮した構造とする。
8-2低圧蒸気だめ（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔円筒横置型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 蒸気圧力 | [5 empty] | 最高〔 〕MPa | [13 empty] | ・蒸気圧力 最高 〔 〕MPa
[11 empty] | 常用〔 〕MPa | [13 empty] | 常用 〔 〕MPa
|  |  | -2 |  | 主要部厚さ | [5 empty] | 〔 〕mm | [13 empty] | ・主要部厚さ 〔 〕mm
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 内径〔 〕mm×長〔 〕mm | [13 empty] | ・主要寸法 内径〔 〕mm×長〔 〕mm
|  |  | -5 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 圧力計、温度計、減圧弁、安全弁及び予備ノズル（フランジ等も含む。）を設けること。
|  |  | -2 |  | ドレン抜きを設け、清掃及び点検が容易で、架台は熱膨張を考慮した構造とする。
９．蒸気復水器
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔強制空冷式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕組 | [13 empty] | ・数量 〔 〕組
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 交換熱量 | [5 empty] | 〔 〕GJ/h | [13 empty] | ・交換熱量 〔 〕GJ/h
|  |  | -2 |  | 処理蒸気量 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・処理蒸気量 〔 〕t/h
|  |  | -3 |  | 蒸気入口温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・蒸気入口温度 〔 〕℃
|  |  | -4 |  | 蒸気入口圧力 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・蒸気入口圧力 〔 〕Mpa
|  |  | -5 |  | 凝縮水出口温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・凝縮水出口温度 〔 〕℃
|  |  | -6 |  | 設計空気入口温度 | [5 empty] | 〔32〕℃ | [13 empty] | ・設計空気入口温度 〔 〕℃
|  |  | -7 |  | 空気出口温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・空気出口温度 〔 〕℃
|  |  | -8 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×長〔 〕m | [13 empty] | ・主要寸法 幅〔 〕m×長〔 〕m
|  |  | -9 |  | 制御方式 | [5 empty] | 〔回転数制御による自動制御〕 | [13 empty] | ・制御方式 〔 〕
|  |  | -10 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動、遠隔手動・現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -11 |  | 材質 | [5 empty] | 伝熱管〔 〕 | [13 empty] | ・材質 伝熱管 〔 〕
[11 empty] | フィン〔アルミニウム〕 | [13 empty] | フィン 〔 〕
|  |  | -12 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔連結ギヤ減速方式またはＶベルト式〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -13 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW×〔 〕台 | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW×〔 〕台
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 冬場以外は排気が再循環しない構造とする。 | [19 empty] | ・冬場以外の再循環の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 発電設備を使用しない時の余剰蒸気を復水できるものとし、夏期の全炉高質ごみ定格運転において、タービン排気又は全量タービンバイパス時に全量復水できる容量以上とする。 | [19 empty] | ・全量復水の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | 必要に応じて、吸気エリア及び排気エリアの防鳥対策をすること。 | [19 empty] | ・防鳥対策の有無 〔 〕
|  |  | -4 |  | 制御用機器及び配管の凍結防止を考慮すること。
10．復水タンク
|  |  | １）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
２）主要項目
|  |  | -1 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -2 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | ３）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 容量は、全ボイラー最大給水の30分以上とする。 | [19 empty] | ・容量 最大給水の 〔 〕分以上
11．純水装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔混床式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕系列 | [13 empty] | ・数量 〔 〕系列
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕m3/h、〔 〕m3/day | [13 empty] | ・能力 〔 〕m3/h、〔 〕m3/day
|  |  | -2 |  | 処理水水質 | [5 empty] | 導電率〔１〕μS/cm以下（25℃） | [13 empty] | ・処理水水質 導電率〔 〕μS/cm以下（25℃）
[11 empty] | イオン状シリカ〔0.2〕mg/L以下（SiO２として） | [13 empty] | イオン状シリカ〔 〕mg/L以下（SiO２として）
|  |  | -3 |  | 再生周期 | [5 empty] | 約〔20〕時間通水、約〔４〕時間再生 | [13 empty] | ・再生周期 約〔 〕時間通水、約〔 〕時間再生
|  |  | -4 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 原水 | [5 empty] | 〔井水〕 | [13 empty] | ・原水 〔 〕
|  |  | -6 |  | 原水水質 | [5 empty] | 添付資料⑤水質検査成績書（既設井戸）参照。
４）主要機器
|  |  | -1 |  | イオン交換塔 | [5 empty] | 〔１〕式 | [13 empty] | ・イオン交換塔 〔 〕式
|  |  | -2 |  | イオン再生装置 | [5 empty] | 〔１〕式 | [13 empty] | ・イオン再生装置 〔 〕式
|  |  | ５）付属品 | [7 empty] | 〔塩酸貯槽、塩酸計量槽、塩酸ガス吸収装置、塩酸注入装置、苛性ソーダ貯槽、苛性ソーダ計量槽、苛性ソーダ注入装置、純水排液移送ポンプ、純水排液糟等〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６）特記事項
|  |  | -1 |  | １日当たりの純水製造量は、ボイラー１基分に対して24時間以内に満水保缶できる容量とし、かつボイラー全基分の補給水量（最大蒸発量時）に対して10％以上の余裕を見込むこと。 | [19 empty] | ・１日当たりの純水製造量 補給水量の 〔 〕％
|  |  | -2 |  | 流量計及び伝導率計の信号により、自動的に再生を行うこと。 | [19 empty] | ・自動再生の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | 薬剤等の漏洩に対応できる構造とし、貯槽については排水処理設備との兼用も可とする。
12．純水タンク
|  |  | １）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
２）主要項目
|  |  | -1 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔SUS304またはFRP〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -2 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | ３）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 容量は、純水再生中のボイラー補給水量を確保するとともに、ボイラー水張り容量も考慮すること。
13．純水移送ポンプ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔渦巻式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基（内〔１〕基予備） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（内〔 〕基予備）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 主要部材質 | [5 empty] | ケーシング〔 〕 | [13 empty] | ・主要部材質 ケーシング 〔 〕
[11 empty] | インペラ 〔 〕 | [13 empty] | インペラ 〔 〕
[11 empty] | シャフト 〔 〕 | [13 empty] | シャフト 〔 〕
|  |  | -4 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動、遠隔手動、現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -6 |  | 流量制御方式 | [5 empty] | 〔復水タンク液位による自動制御〕 | [13 empty] | ・流量制御方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
14．減温塔（必要に応じて）
14-1減温塔本体
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔二流体噴霧式（水＋空気）〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | -2 |  | 蒸発熱負荷 | [5 empty] | 〔 〕kJ/m3･h | [13 empty] | ・蒸発熱負荷 〔 〕kJ/m3･h
|  |  | -3 |  | 出口ガス温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・出口ガス温度 〔 〕℃
|  |  | -4 |  | 滞留時間 | [5 empty] | 〔 〕s | [13 empty] | ・滞留時間 〔 〕s
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 入口における排ガス温度にかかわらず、出口までに所定の排ガス温度に冷却でき、減温能力は最大排ガス量に対して20％以上の余裕を見込むこと。 | [19 empty] | ・減温能力 最大排ガス量の 〔 〕％
|  |  | -2 |  | 噴霧水を完全に蒸発でき、沈降した飛灰を安定して、連続的に排出可能な構造とする。
|  |  | -3 |  | 沈降した飛灰はろ過式集じん器で捕集した飛灰と同様に処理する。
|  |  | -4 |  | 耐熱性、耐水性、耐酸性、飛灰の付着及び低温腐食対策を講ずること。 | [19 empty] | ・低温腐食対策の有無 〔 〕
14-2噴射ノズル
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔二流体噴霧式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕本/炉 | [13 empty] | ・数量 〔 〕本/炉
３）主要項目（１本につき）
|  |  | -1 |  | 噴霧水量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・噴霧水量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 噴霧水圧力 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・噴霧水圧力 〔 〕MPa
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 排ガスの量及び温度が変化しても、減温塔本体の出口で排ガス温度が一定に保てるよう、広範囲の自動水量制御を行う。 | [19 empty] | ・自動水量制御の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 目詰まり及び腐食に対して考慮するとともに、噴射ノズルチップが容易に脱着でき、交換しやすいものとする。
14-3噴射水ポンプ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基（内〔１〕基予備） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基、内〔 〕基予備
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 吐出圧 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・吐出圧 〔 〕MPa
|  |  | -3 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -4 |  | 回転数 | [5 empty] | 〔 〕min-1 | [13 empty] | ・回転数 〔 〕min-1
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | ケーシング〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 ケーシング 〔 〕
[11 empty] | インペラ 〔 〕 | [13 empty] | インペラ 〔 〕
[11 empty] | シャフト 〔 〕 | [13 empty] | シャフト 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
14-4噴射水槽（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  | ３）有効容量 | [7 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・有効容量 〔 〕m3
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
| 第４節 排ガス処理設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．ろ過式集じん器
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔バグフィルタ式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 排ガス量 | [5 empty] | 〔 〕m3N/h | [13 empty] | ・排ガス量 〔 〕m3N/h
|  |  | -2 |  | 排ガス温度 | [5 empty] | 常用〔 〕℃ | [13 empty] | ・排ガス温度 常用 〔 〕℃
|  |  | -3 |  | 入口含じん量 | [5 empty] | 〔 〕g/m3N〔乾きガスO212%換算値〕 | [13 empty] | ・入口含じん量 〔 〕g/m3N〔乾きガスO212%換算値〕
|  |  | -4 |  | 出口含じん量 | [5 empty] | 0.01g/m3N以下〔乾きガスO212%換算値〕 | [13 empty] | ・出口含じん量 〔 〕g/m3N以下〔乾きガスO212%換算値〕
|  |  | -5 |  | 室区分数 | [5 empty] | 〔１〕室 | [13 empty] | ・室区分数 〔 〕室
|  |  | -6 |  | 設計耐圧 | [5 empty] | 〔 〕Pa以下 | [13 empty] | ・設計耐圧 〔 〕Pa以下
|  |  | -7 |  | ろ過速度 | [5 empty] | 〔 〕m/min | [13 empty] | ・ろ過速度 〔 〕m/min
|  |  | -8 |  | ろ布面積 | [5 empty] | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・ろ布面積 〔 〕m2
|  |  | -9 |  | 逆洗方式 | [5 empty] | 〔パルスジェット式〕 | [13 empty] | ・逆洗方式 〔 〕
|  |  | -10 |  | 主要材質
[5 empty] | ① ろ布 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・ろ布 〔 〕
[5 empty] | ② 本体外壁 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・本体外壁 〔 〕
４）付属品
|  |  | -1 |  | 逆洗装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・逆洗装置 〔 〕
|  |  | -2 |  | 飛灰排出装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・飛灰排出装置 〔 〕
|  |  | -3 |  | 加温装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・加温装置 〔 〕
|  |  | -4 |  | バイパス煙道 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・バイパス煙道 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 誘引送風機の最大風量及び風圧に耐え、排ガスがろ布全体に均等に流入する構造とし、能力は最大ガス量に対して10％以上の余裕を見込むこと。 | [19 empty] | ・能力 最大ガス量の 〔 〕％
|  |  | -2 |  | 焼却炉の立上開始から排ガスを流入できること。
|  |  | -3 |  | 温度低下による結露及び低温腐食防止のため、外部保温及び適切な位置に加温装置（温風循環装置、ヒーター等）を設ける。 | [19 empty] | ・低温腐食対策の有無 〔 〕
|  |  | -4 |  | 捕集した飛灰が飛散することなく、ろ布の交換及び搬出が容易にできること。
|  |  | -5 |  | 差圧計等を設け、ろ布の破損等を速やかに検知し、中央制御室に警報を表示する。
２．有害ガス除去装置
2-1HCl、SOx除去設備（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔乾式法〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕炉分 | [13 empty] | ・数量 〔 〕炉分
３）主要項目（１炉分につき）
|  |  | -1 |  | 排ガス量 | [5 empty] | 〔 〕m3N/h | [13 empty] | ・排ガス量 〔 〕m3N/h
|  |  | -2 |  | 排ガス温度 | [5 empty] | 入口〔 〕℃ | [13 empty] | ・排ガス温度 入口 〔 〕℃
[11 empty] | 出口〔 〕℃ | [13 empty] | 出口 〔 〕℃
|  |  | -3 |  | HCl濃度 | [5 empty] | 入口〔 〕ppm（平均〔 〕ppm） | [13 empty] | ・HCl濃度 入口 〔 〕ppm（平均〔 〕ppm）
[11 empty] | 〔乾きガスO212%換算値〕 | [13 empty] | 〔乾きガスO212%換算値〕
[11 empty] | 出口〔50〕ppm以下 | [13 empty] | 出口 〔 〕ppm以下
|  |  | -4 |  | SOx濃度 | [5 empty] | 入口〔 〕ppm（平均〔 〕ppm） | [13 empty] | ・SOx濃度 入口 〔 〕ppm（平均〔 〕ppm）
[11 empty] | 〔乾きガスO212%換算値〕 | [13 empty] | 〔乾きガスO212%換算値〕
[11 empty] | 出口〔50〕ppm以下（K値17.5） | [13 empty] | 出口 〔 〕ppm以下（K値17.5）
|  |  | -5 |  | 使用薬剤 | [5 empty] | 〔消石灰〕 | [13 empty] | ・使用薬剤 〔 〕
４）主要機器
|  |  | -1 |  | 反応装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・反応装置 〔 〕
|  |  | -2 |  | 薬剤貯留装置 | [5 empty] | 容量：基準ごみ時使用量の〔10〕日分 | [13 empty] | ・薬剤貯留装置 容量：基準ごみ時使用量の〔 〕日分
|  |  | -3 |  | 薬剤供給装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・薬剤供給装置 〔 〕
|  |  | ５）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６）特記事項
|  |  | -1 |  | 薬剤移送管は閉塞しないような材質及び構造を選定し、清掃及び点検が容易にできるよう考慮すること。
|  |  | -2 |  | 薬剤の受入れが容易に行える位置に受入配管を設け、受入口付近に上限警報を設置すること。 | [19 empty] | ・上限警報の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | 薬剤貯留装置はレベル計及びブリッチ防止装置等を設け、中央制御室で薬剤貯留量が確認できること。
2-2NOx除去設備（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕炉分 | [13 empty] | ・数量 〔 〕炉分
３）主要項目（１炉分につき）
|  |  | -1 |  | NOx濃度 | [5 empty] | 出口〔100〕ppm以下〔乾きガスO212％換算値〕 | [13 empty] | ・NOx濃度 出口 〔 〕ppm以下〔乾きガスO212％換算値〕
|  |  | -2 |  | 制御項目 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・制御項目 〔 〕
|  |  | -3 |  | 使用薬剤 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・使用薬剤 〔 〕
４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入のこと。）
|  |  | -1 |  | 薬剤貯留装置 | [5 empty] | 容量：基準ごみ時使用量の〔10〕日分 | [13 empty] | ・薬剤貯留装置 容量：基準ごみ時使用量の〔 〕日分
|  |  | -2 |  | 薬剤供給装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・薬剤供給装置 〔 〕
|  |  | ５）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６）特記事項
|  |  | -1 |  | 薬剤移送管は閉塞しないような材質及び構造を選定し、清掃及び点検が容易にできるよう考慮すること。
|  |  | -2 |  | 薬剤の受入れが容易に行える位置に受入配管を設け、受入口付近に上限警報を設置すること。 | [19 empty] | ・上限警報の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | 薬剤貯留装置はレベル計及びブリッチ防止装置等を設け、中央制御室で薬剤貯留量が確認できること。
３．ダイオキシン類除去設備
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔活性炭吹込方式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕炉分 | [13 empty] | ・数量 〔 〕炉分
３）主要項目（１炉分につき）
|  |  | -1 |  | 排ガス量 | [5 empty] | 〔 〕m3N/h | [13 empty] | ・排ガス量 〔 〕m3N/h
|  |  | -2 |  | 排ガス温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・排ガス温度 〔 〕℃
|  |  | -3 |  | 入口ダイオキシン類濃度 | [6 empty] | 〔 〕ng-TEQ/m3N以下 | [12 empty] | ・入口ダイオキシン類濃度 〔 〕ng-TEQ/m3N以下
|  |  | -4 |  | 出口ダイオキシン類濃度 | [6 empty] | 〔0.1〕ng-TEQ/m3N以下 | [12 empty] | ・出口ダイオキシン類濃度 〔 〕ng-TEQ/m3N以下
|  |  | -5 |  | ダイオキシン類除去率 | [5 empty] | 〔 〕％ | [13 empty] | ・ダイオキシン類除去率 〔 〕％
|  |  | -6 |  | 使用薬剤 | [5 empty] | 〔活性炭〕 | [13 empty] | ・使用薬剤 〔 〕
４）主要機器
|  |  | -1 |  | 薬剤貯留装置 | [5 empty] | 容量：基準ごみ時使用量の〔 〕日分 | [13 empty] | ・薬剤貯留装置 容量：基準ごみ時使用量の〔 〕日分
|  |  | -2 |  | 薬剤供給装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・薬剤供給装置 〔 〕
|  |  | ５）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６）特記事項
|  |  | -1 |  | 薬剤移送管は閉塞しないような材質及び構造を選定し、清掃及び点検が容易にできるよう考慮すること。
|  |  | -2 |  | 薬剤の受入れが容易に行える位置に受入配管を設け、受入口付近に上限警報を設置すること。 | [19 empty] | ・上限警報の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | 薬剤貯留装置はレベル計及びブリッチ防止装置等を設け、中央制御室で薬剤貯留量が確認できること。
| 第５節 余熱利用設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．発電設備
1-1蒸気タービン
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 連続最大出力 | [5 empty] | 〔 〕kW（発電機端） | [13 empty] | ・連続最大出力 〔 〕kW（発電機端）
|  |  | -2 |  | 蒸気使用量 | [5 empty] | 〔 〕t/h（最大出力時） | [13 empty] | ・蒸気使用量 〔 〕t/h（最大出力時）
|  |  | -3 |  | タービン回転数 | [5 empty] | 〔 〕min-1 | [13 empty] | ・タービン回転数 〔 〕min-1
|  |  | -4 |  | 発電機回転数 | [5 empty] | 〔 〕min-1 | [13 empty] | ・発電機回転数 〔 〕min-1
|  |  | -5 |  | 主塞止弁前蒸気圧力 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・主塞止弁前蒸気圧力 〔 〕MPa
|  |  | -6 |  | 主塞止弁前蒸気温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・主塞止弁前蒸気温度 〔 〕℃
|  |  | -7 |  | 排気圧力 | [5 empty] | 〔 〕kPa | [13 empty] | ・排気圧力 〔 〕kPa
|  |  | -8 |  | 運転方式
[5 empty] | ① 逆送電の可否 | [5 empty] | 〔可〕 | [13 empty] | ・逆送電の可否 〔 〕
[5 empty] | ② 常用運転方式 | [5 empty] | 〔外部電力との並列運転〕 | [13 empty] | ・常用運転方式 〔 〕
[5 empty] | ③ 単独運転の可否 | [5 empty] | 〔可、否〕 | [13 empty] | ・単独運転の可否〔 〕
[5 empty] | ④ 受電量制御の可否 | [5 empty] | 〔可、否〕 | [13 empty] | ・受電量制御の可否 〔 〕
[5 empty] | ⑤ 主圧制御（全圧制御）の可否 | [8 empty] | 〔可、否〕 | [10 empty] | ・主圧制御（全圧制御）の可否 〔 〕
４）付属品（必要な機器について、形式・数量・主要項目等を記入のこと。）
|  |  | -1 |  | ターニング装置 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・ターニング装置 〔 〕式
|  |  | -2 |  | 減速装置 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・減速装置 〔 〕式
|  |  | -3 |  | 潤滑装置 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・潤滑装置 〔 〕式
|  |  | -4 |  | 調整及び保安装置 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・調整および保安装置 〔 〕式
|  |  | -5 |  | タービンバイパス装置 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・タービンバイパス装置 〔 〕式
|  |  | -6 |  | タービン起動盤 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・タービン起動盤 〔 〕式
|  |  | -7 |  | タービンドレン排出装置 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・タービンドレン排出装置 〔 〕式
|  |  | -8 |  | メンテナンス用荷揚装置 | [6 empty] | 〔１〕式 | [12 empty] | ・メンテナンス用荷揚装置 〔 〕式
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 電気事業法及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令等に適合すること。
|  |  | -2 |  | 供給蒸気量の変動に十分対応でき、安定した稼働となるよう必要な制御を自動的に行う。
|  |  | -3 |  | 発電量及び余熱利用量の効率が最大となる構造とし、エネルギー回収率は19.0％以上、算出方法は、「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和元年５月改訂）」による。 | [19 empty] | ・エネルギー回収率 〔 〕％
|  |  | -4 |  | 焼却炉の稼働時でも点検、検査、整備、補修及び更新等が容易にできるよう考慮すること。
|  |  | -5 |  | 基礎は独立基礎とする等、振動対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防振対策の有無 〔 〕
|  |  | -6 |  | タービンバイパス装置は、夏期の全炉高質ごみ定格運転において、全量バイパス可能とし、防音対策を講じること。 | [19 empty] | ・防音対策の有無 〔 〕
1-2発電機（電気設備に含む。）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔三相交流同期発電機〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 出力 | [5 empty] | 〔 〕kVA、〔 〕kW | [13 empty] | ・出力 〔 〕kVA、〔 〕kW
|  |  | -2 |  | 力率 | [5 empty] | 〔0.9〕 | [13 empty] | ・力率 〔 〕
２．熱及び温水供給設備
2-1温水設備（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔活性炭吹込方式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕組 | [13 empty] | ・数量 〔 〕組
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 供給熱量 | [5 empty] | 〔 〕kJ/h | [13 empty] | ・供給熱量 〔 〕kJ/h
|  |  | -2 |  | 供給温水温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・供給温水温度 〔 〕℃
|  |  | -3 |  | 戻り温水温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・戻り温水温度 〔 〕℃
|  |  | -4 |  | 供給温水量 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・供給温水量 〔 〕t/h
４）主要機器
|  |  | -1 |  | 温水熱交換器 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・温水熱交換器 〔 〕
|  |  | -2 |  | 温水循環タンク | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・温水循環タンク 〔 〕
|  |  | -3 |  | 膨張タンク | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・膨張タンク 〔 〕
|  |  | -4 |  | 温水循環ポンプ | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・温水循環ポンプ 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 蒸気を利用して温水を作り、場内の暖房用等の熱交換器に熱を供給する。
2-2給湯用温水設備
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕組 | [13 empty] | ・数量 〔 〕組
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 供給熱量 | [5 empty] | 〔 〕kJ/h | [13 empty] | ・供給熱量 〔 〕kJ/h
|  |  | -2 |  | 供給温水温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・供給温水温度 〔 〕℃
|  |  | -3 |  | 供給温水量 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・供給温水量 〔 〕t/h
４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入のこと。）
|  |  | -1 |  | 温水熱交換器 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・温水熱交換器 〔 〕
|  |  | -2 |  | 給湯タンク | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・給湯タンク 〔 〕
|  |  | -3 |  | 膨張タンク | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・膨張タンク 〔 〕
|  |  | -4 |  | 給湯循環ポンプ | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・給湯循環ポンプ 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 給湯、浴室及びシャワー室用に使用される温水を発生し、供給する。
| 第６節 通風設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．押込送風機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ターボ型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 風量 | [5 empty] | 〔 〕m3N/h | [13 empty] | ・風量 〔 〕m3N/h
|  |  | -2 |  | 風圧 | [5 empty] | 〔 〕kPa（20℃において） | [13 empty] | ・風圧 〔 〕kPa（20℃において）
|  |  | -3 |  | 回転数 | [5 empty] | 〔1,500〕min-1 | [13 empty] | ・回転数 〔 〕min-1
|  |  | -4 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -5 |  | 風量制御方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・風量制御方式 〔 〕
|  |  | -6 |  | 風量調整方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・風量調整方式 〔 〕
|  |  | -7 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気スクリーン〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 風量は、計算によって求められる最大風量に10％以上の余裕を持たせ、風圧についても焼却炉の円滑な燃焼に必要かつ十分な静圧を有すること。 | [19 empty] | ・風量 最大風量の 〔 〕％
|  |  | -2 |  | 吸引口にはスクリーンを設け、焼却炉の稼働時にも清掃（スクリーン交換も含む）及び点検が容易にできる構造とする。
|  |  | -3 |  | 風量制御方式については自動燃焼制御を採用し、その調節要素に風量調節要素を加えた場合は、自動制御方式を採用する。
|  |  | -4 |  | 専用の室（他の送風機と同室も可）に設ける等、防音対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防音対策の有無 〔 〕
|  |  | -5 |  | 基礎は独立基礎とする等、振動対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防振対策の有無 〔 〕
２．二次送風機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ターボ型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 風量 | [5 empty] | 〔 〕m3N/h | [13 empty] | ・風量 〔 〕m3N/h
|  |  | -2 |  | 風圧 | [5 empty] | 〔 〕kPa（20℃において） | [13 empty] | ・風圧 〔 〕kPa（20℃において）
|  |  | -3 |  | 回転数 | [5 empty] | 〔 〕min-1 | [13 empty] | ・回転数 〔 〕min-1
|  |  | -4 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -5 |  | 風量制御方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・風量制御方式 〔 〕
|  |  | -6 |  | 風量調整方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・風量調整方式 〔 〕
|  |  | -7 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ、吸気スクリーン〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 風量は、計算によって求められる最大風量に10％以上の余裕を持たせ、風圧についても焼却炉の円滑な燃焼に必要かつ十分な静圧を有すること。 | [19 empty] | ・風量 最大風量の 〔 〕％
|  |  | -2 |  | 吸引口にはスクリーンを設け、焼却炉の稼働時にも清掃（スクリーン交換も含む）及び点検が容易にできる構造とする。
|  |  | -3 |  | 風量制御方式については自動燃焼制御を採用し、その調節要素に風量調節要素を加えた場合は、自動制御方式を採用する。
|  |  | -4 |  | 専用の室（他の送風機と同室も可）に設ける等、防音対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防音対策の有無 〔 〕
|  |  | -5 |  | 基礎は独立基礎とする等、振動対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防振対策の有無 〔 〕
３．空気予熱器（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ターボ型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 空気温度 | [5 empty] | 入口〔20〕℃ | [13 empty] | ・空気温度 入口 〔 〕℃
[11 empty] | 出口〔 〕℃ | [13 empty] | 出口 〔 〕℃
|  |  | -2 |  | 空気量 | [5 empty] | 〔 〕m3N/h | [13 empty] | ・空気量 〔 〕m3N/h
|  |  | -3 |  | 蒸気量 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・蒸気量 〔 〕t/h
|  |  | -4 |  | 構造 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 蒸気を利用して、燃焼用空気を予熱するものであり、押込送風機と焼却炉間の風道に設ける。
|  |  | -2 |  | 予熱管は十分な厚さを有し、清掃及び点検が容易な構造とする。
|  |  | -3 |  | フィンチューブの場合は入口側にフィルタを設け、フィルタの清掃及び交換が可能な構造とする。
|  |  | -4 |  | ケーシングには清掃及び点検用のマンホールを設けること。 | [19 empty] | ・清掃点検用マンホールの有無 〔 〕
４．風道
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔溶接鋼板型（要補強リブ）〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕炉分 | [13 empty] | ・数量 〔 〕炉分
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 風速 | [5 empty] | 〔 〕m/s | [13 empty] | ・風速 〔 〕m/s
|  |  | -2 |  | 材質 | [5 empty] | 〔鋼板〕（厚さ〔3.2〕mm） | [13 empty] | ・材質 〔 〕（厚さ〔 〕mm）
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔ダンパ〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 空気取り入れ口には金網を設けるとともに、通過空気量に見合った構造とし、清掃及び点検が容易にできるよう考慮する。
|  |  | -2 |  | 空気予熱器以降の高温部は表面温度室温+40℃以下となるよう保温する。 | [19 empty] | ・表面温度室温 〔 〕℃以下
|  |  | -3 |  | 角形の大きいものについては補強リブを入れる等、振動対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防振対策の有無 〔 〕
５．誘引送風機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ターボ型〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 風量 | [5 empty] | 〔 〕m3N/h | [13 empty] | ・風量 〔 〕m3N/h
|  |  | -2 |  | 風圧 | [5 empty] | 〔 〕kPa（常用温度において） | [13 empty] | ・風圧 〔 〕kPa（常用温度において）
|  |  | -3 |  | 排ガス温度 | [5 empty] | 〔 〕℃（常用） | [13 empty] | ・排ガス温度 〔 〕℃（常用）
|  |  | -4 |  | 回転数 | [5 empty] | 〔1,500〕min-1 | [13 empty] | ・回転数 〔 〕min-1
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -6 |  | 風量制御方式 | [5 empty] | 〔自動炉内圧調整〕 | [13 empty] | ・風量制御方式 〔 〕
|  |  | -7 |  | 風量調整方式 | [5 empty] | 〔ダンパ方式または回転数制御方式〕 | [13 empty] | ・風量調整方式 〔 〕
|  |  | -8 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔温度計、点検口、ドレン抜き、ダンパ〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 風量は計算によって求められる最大ガス量に15％以上の余裕を持たせること。 | [19 empty] | ・風量 最大ガス量の 〔 〕％
|  |  | -2 |  | インぺラーは形状及び寸法等は均整で、十分な強度を持ち、高速運転に耐える構造とすること。
|  |  | -3 |  | 専用の室（他の送風機と同室も可）に設ける等、防音対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防音対策の有無 〔 〕
|  |  | -4 |  | 基礎は独立基礎とする等、振動対策を講ずること。 | [19 empty] | ・防振対策の有無 〔 〕
６．煙道
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔溶接鋼板型（要補強リブ）〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕炉分（各炉独立型） | [13 empty] | ・数量 〔 〕炉分
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 風速 | [5 empty] | 〔 〕m/s | [13 empty] | ・風速 〔 〕m/s
|  |  | -2 |  | 材質 | [5 empty] | 〔鋼板〕（厚さ〔 〕mm） | [13 empty] | ・材質 〔 〕（厚さ〔 〕mm）
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔ダンパ〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 通過する排ガス量に見合った形状及び寸法とし、ダストの堆積が起きないよう極力水平煙道は設けない構造とすること。
|  |  | -2 |  | 排ガスによる露点腐食及び排ガス温度の低下を極力防止するため、保温を施工する。
|  |  | -3 |  | 伸縮継手はインナーガイド付きとし、排ガスの漏洩がないようにする。
|  |  | -4 |  | 点検口等の気密性に留意すること。
７．煙突
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基（外筒） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（外筒）
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 筒身数（内筒） | [5 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・筒身数（内筒） 〔 〕基
|  |  | -2 |  | 煙突高 | [5 empty] | 〔59〕m以下 | [13 empty] | ・煙突高 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 内筒材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・内筒材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 頂部口径 | [5 empty] | 〔 〕φm | [13 empty] | ・頂部口径 〔 〕φm
|  |  | -5 |  | 排ガス吐出速度 | [5 empty] | 〔 〕m/s | [13 empty] | ・排ガス吐出速度 〔 〕m/s
|  |  | -6 |  | 頂部排ガス温度 | [5 empty] | 〔 〕℃ | [13 empty] | ・頂部排ガス温度 〔 〕℃
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 通風力及び排ガスの大気拡散等を考慮した高さ、頂上口径を有するものとし、 笛吹、ダウンウォッシュ及びダウンドラフト現象等の発生を考慮すること。
|  |  | -2 |  | 頂部ノズル部分のダウンウォッシュ現象等による腐食等を考慮し、点検及び補修が容易にできる構造とする。
|  |  | -3 |  | 内筒の点検、補修及び排ガス測定が容易にできる外筒寸法とし、階段、踊場、照明及びコンセント等を必要箇所に、必要に応じて、荷揚用滑車架台及び電動式荷揚装置を設けること。
|  |  | -4 |  | 避雷針設備及び点検用梯子、必要に応じて、昼間障害標識及び航空障害灯等も設けること。
|  |  | -5 |  | 煙突外筒と工場棟は一体構造も可とする。
| 第７節 灰出し設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．灰冷却装置
1-1湿式法（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔湿式コンベヤ〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 運搬物 | [5 empty] | 〔焼却残灰〕 | [13 empty] | ・運搬物 〔 〕
|  |  | -2 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -3 |  | 単位体積重量 | [5 empty] | 〔 〕t/m3 | [13 empty] | ・単位体積重量 〔 〕t/m3
|  |  | -4 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -6 |  | トラフ | [5 empty] | 幅〔 〕mm×長さ〔 〕mm | [13 empty] | ・トラフ 幅〔 〕mm×長さ〔 〕mm
|  |  | -7 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 耐熱、耐腐食及び耐摩耗性に優れ、気密性が高く、運転中の炉内圧力が変動しない構造とする。
|  |  | -2 |  | 清掃、点検及び補修時に内部の焼却残灰を全て排出し易いよう考慮すること。
|  |  | -3 |  | 運転中の可燃性ガスは焼却炉本体に排出すること。
1-2半湿式法（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔灰押出装置〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 運搬物 | [5 empty] | 〔焼却残灰〕 | [13 empty] | ・運搬物 〔 〕
|  |  | -2 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -3 |  | 単位体積重量 | [5 empty] | 〔 〕t/m3 | [13 empty] | ・単位体積重量 〔 〕t/m3
|  |  | -4 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔油圧駆動〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -6 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 〔 〕mm×〔 〕mm | [13 empty] | ・主要寸法 〔 〕mm×〔 〕mm
|  |  | -7 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 耐熱、耐腐食及び耐摩耗性に優れ、気密性が高く、運転中の炉内圧力が変動しない構造とする。
|  |  | -2 |  | 清掃、点検及び補修時に内部の焼却残灰を全て排出し易いよう考慮すること。
|  |  | -3 |  | 運転中の可燃性ガスは焼却炉本体に排出すること。
1-3乾式法（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 運搬物 | [5 empty] | 〔焼却残灰〕 | [13 empty] | ・運搬物 〔 〕
|  |  | -2 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -3 |  | 単位体積重量 | [5 empty] | 〔 〕t/m3 | [13 empty] | ・単位体積重量 〔 〕t/m3
|  |  | -4 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -6 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 耐熱、耐腐食及び耐摩耗性に優れ、気密性が高く、運転中の炉内圧力が変動しない構造とする。
|  |  | -2 |  | 清掃、点検及び補修時に内部の焼却残灰を全て排出し易いよう考慮すること。
|  |  | -3 |  | 運転中の可燃性ガスは焼却炉本体に排出すること。
２．落じんコンベヤ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -2 |  | トラフ | [5 empty] | 幅〔 〕mm×長さ〔 〕mm | [13 empty] | ・トラフ 幅〔 〕mm×長さ〔 〕mm
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔SS400〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔0.75〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | その用途に適した簡単及び堅牢なものとし、詰りが生じにくく、可能な限り粉じんが発生しない構造とする。 | [19 empty] | ・粉じん防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 下流側機器とのインターロックを考慮すること。 | [19 empty] | ・インターロックの有無 〔 〕
３．灰搬出装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔密閉型コンベア方式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕系列 | [13 empty] | ・数量 〔 〕系列
３）主要項目（１系列につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・能力 〔 〕
|  |  | -2 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | [13 empty] | ・主要寸法 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | その用途に適した簡単及び堅牢なものとし、詰りが生じにくく、可能な限り粉じんが発生しない構造とする。 | [19 empty] | ・粉じん防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 必要に応じて、必要箇所に排気装置を考慮すること。
４．灰ピット方式
4-1灰ピット（土木建築工事に含む。）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3（〔４〕日分） | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3（〔 〕日分）
|  |  | -2 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m
|  |  | -3 |  | 材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 隅角部は面取り等を行い、灰クレーンで焼却残渣の取り残しがなく、底部に十分な排水床勾配及び止水対策を講ずる。
|  |  | -2 |  | コンクリートは鉄筋からのかぶり厚を底部は〔100〕mm以上、側壁部は〔70〕mm以上設ける。 | [19 empty] | ・鉄筋からのかぶり厚 底部 〔 〕mm
側壁部 〔 〕mm
|  |  | -3 |  | 焼却残渣の積込作業が安全かつ容易にできるスペースを確保し、臭気が外部に漏れにくい構造とする。
|  |  | -4 |  | 出入口は強風及び降雪時にも安定して稼働が可能であり、かつ歪み及び故障が生じないものとする。
|  |  | -5 |  | 十分な照度を確保するとともに、照明器具の点検、補修及び更新が容易な構造とする。
4-2灰汚水沈殿槽（必要に応じて）（土木建築工事に含む。）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | -2 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m
４）主要機器
|  |  | -1 |  | スクリーン | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・スクリーン 〔 〕
4-3灰汚水槽（土木建築工事に含む。）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | -2 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m
４）主要機器
|  |  | -1 |  | 灰汚水移送ポンプ
５．灰クレーン
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔天井走行クレーン〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 吊上荷重 | [5 empty] | 〔 〕t | [13 empty] | ・吊上荷重 〔 〕t
|  |  | -2 |  | 定格荷重 | [5 empty] | 〔 〕t | [13 empty] | ・定格荷重 〔 〕t
|  |  | -3 |  | バケット形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・バケット形式 〔 〕
|  |  | -4 |  | バケットつかみ量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・バケットつかみ量 〔 〕m3
|  |  | -5 |  | 灰の単位体積重量 | [5 empty] | 〔 〕t/m3 | [13 empty] | ・灰の単位体積重量 〔 〕t/m3
|  |  | -6 |  | 揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・揚程 〔 〕m
|  |  | -7 |  | 横行距離 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・横行距離 〔 〕m
|  |  | -8 |  | 走行距離 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・走行距離 〔 〕m
|  |  | -9 |  | 各部速度及び電動機 | [19 empty] | ・各部速度及び電動機
[11 empty] | 速度（m/min） |  |  |  | 出力（kW） |  |  |  | ED（％） | [11 empty] | 速度（m/min） |  |  |  | 出力（kW） |  |  |  | ED（％）
[5 empty] | 横行用（必要に応じて） | [5 empty] | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 | [5 empty] | 横行用（必要に応じて） | [5 empty] | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | 走行用 | [5 empty] | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 | [5 empty] | 走行用 | [5 empty] | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | 巻上用 | [5 empty] | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 | [5 empty] | 巻上用 | [5 empty] | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[5 empty] | 開閉用 油圧式 | [5 empty] | 〔開（ ）s〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕 | [5 empty] | 開閉用 油圧式 | [5 empty] | 〔開（ ）s〕 |  |  |  | 〔 〕 |  |  |  | 〔 〕
[11 empty] | 〔閉（ ）s〕 | [19 empty] | 〔閉（ ）s〕
|  |  | -10 |  | 稼働率 | [5 empty] | 〔 〕％ | [13 empty] | ・稼働率 〔 〕％
|  |  | -11 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔半自動、遠隔・現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -12 |  | 給電方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・給電方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 走行レールに沿って、クレーン等安全規則及び法規等に準拠した安全通路を設ける。
|  |  | -2 |  | 床の破損を防止する対策を講じたバケット置場を設け、灰クレーンバケットの清掃、点検、整備及び補修が容易に行えるよう十分なスペースを確保するとともに洗浄用配管を設け、床面は速やかに排水できること。
|  |  | -3 |  | 清掃、点検、整備及び補修のために、バケット置場と安全通路との往来階段を設ける。
|  |  | -4 |  | クレーンガーダ上の電動機及び電気品は防塵、防滴型とし、制御用電気品は専用室に収納し、騒音及び発熱に対して十分考慮すること。
|  |  | -5 |  | 灰クレーン操作室は、灰ピット内の粉じん及び臭気から完全に遮断された構造とし、自動窓ガラス清掃装置等を設ける等、運転作業員の視野を妨げないようにすること。
６．飛灰搬出装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔密閉型コンベア方式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕系列 | [13 empty] | ・数量 〔 〕系列
３）主要項目（１系列につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -2 |  | 寸法 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔電動式〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 機器を複数乗り継ぐ場合は、下流側機器とのインターロックを考慮すること。 | [19 empty] | ・インターロックの有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 粉じん防止対策を講じること。 | [19 empty] | ・粉じん防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -3 |  | 耐摩耗性を考慮するとともに、点検、補修及び更新が容易に行えるスペースを確保する。
７．飛灰処理設備
7-1飛灰貯留槽
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3
|  |  | -2 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅若しくは直径〔 〕mφ×高さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅若しくは直径〔 〕mφ×高さ〔 〕m
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入のこと。）
|  |  | -1 |  | レベル計 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・レベル計 〔 〕
|  |  | -2 |  | 切り出し装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・切り出し装置 〔 〕
|  |  | -3 |  | エアレーション装置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・エアレーション装置 〔 〕
|  |  | -4 |  | バグフィルタ | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・バグフィルタ 〔 〕
|  |  | ５）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６）特記事項
|  |  | -1 |  | 閉塞及びブリッジが生じないよう保温等を考慮するとともに、飛灰の吸湿固化及び粉じん防止対策を講じること。 | [19 empty] | ・飛灰吸湿固化対策の有無 〔 〕
・粉じん防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | バグフィルタの稼働及びダスト払い落としはタイマーにより自動的に行う。
7-2定量供給装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -2 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 粉じん防止対策を講ずること。 | [19 empty] | ・粉じん防止対策の有無 〔 〕
7-3混練機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔２軸式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -2 |  | 処理物形状 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・処理物形状 〔 〕
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔自動・現場手動〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 粉じん防止対策を講ずること。 | [19 empty] | ・粉じん防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 清掃、点検、補修及び更新が容易な構造とすること。
7-4薬剤添加装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕式 | [13 empty] | ・数量 〔 〕式
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 使用薬剤 | [5 empty] | 〔キレート剤〕 | [13 empty] | ・使用薬剤 〔 〕
|  |  | -2 |  | 薬剤添加量 | [5 empty] | 〔 〕％ | [13 empty] | ・薬剤添加量 〔 〕％
４）主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入のこと。）
|  |  | -1 |  | 薬剤タンク | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・薬剤タンク 〔 〕
|  |  | -2 |  | 薬剤ポンプ | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・薬剤ポンプ 〔 〕
|  |  | -3 |  | 希釈水タンク | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・希釈水タンク 〔 〕
|  |  | ５）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６）特記事項
|  |  | -1 |  | 飛灰の処理量に対して適切な添加量を注入できること。
7-5処理物搬送コンベヤ（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔ベルトコンベヤ〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕t/h
|  |  | -2 |  | トラフ | [5 empty] | 幅〔 〕mm×長さ〔 〕m | [13 empty] | ・トラフ 幅〔 〕mm×長さ〔 〕m
|  |  | -3 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・駆動方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 粉じん防止対策を講ずること。 | [19 empty] | ・粉じん防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 十分な養生時間をとること。
|  |  | -3 |  | 耐摩耗性を考慮するとともに、点検、補修及び更新が容易に行えるスペースを確保する。
7-6処理物バンカ又はピット
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3（〔４〕日分） | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3（〔 〕日分）
|  |  | -2 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×奥行〔 〕m×深さ〔 〕m
|  |  | -3 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕（バンカの場合） | [13 empty] | ・操作方法 〔 〕
|  |  | -4 |  | ゲート駆動方式 | [5 empty] | 〔 〕（バンカの場合） | [13 empty] | ・ゲート駆動方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW（バンカの場合） | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | バンカ方式を採用する場合は、ブリッジが起こらず円滑に排出でき、粉じん防止対策を講ずること。 | [19 empty] | ・粉じん防止対策の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | ピット方式を採用する場合は、「4-1灰ピット」によること。
第４章 給水設備工事仕様
| 第１節 給水設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．所要水量
[17 empty] | （単位：m3/日） | [21 empty] | （単位：m3/日）
|  |  | 用水 | [5 empty] | 低質ごみ |  |  |  | 基準質ごみ |  |  |  | 高質ごみ | [7 empty] | 用水 | [5 empty] | 低質ごみ |  |  |  | 基準質ごみ |  |  |  | 高質ごみ
|  |  | 受水槽 |  | 生活用水 | [19 empty] | 受水槽 |  | 生活用水
[5 empty] | プラント用水 | [21 empty] | プラント用水
２．用水水質
|  |  | １）生活用 | [7 empty] | 〔既設の上水道管から引き込む〕 | [13 empty] | ・生活用 〔 〕
|  |  | ２）プラント用 | [7 empty] | 〔井水（プラント用水の要求水質条件に適合するように除鉄除マンガン等の水処理内容を明示すること。）〕 | [13 empty] | ・プラント用 〔 〕
３．水槽類仕様
|  |  | 名称 | [5 empty] | 数量 （基） |  | 容量（m3） |  |  |  |  | 構造・材質 |  |  |  | 備考 （付属品等） |  |  |  |  | 名称 | [5 empty] | 数量 （基） |  | 容量（m3） |  |  |  |  | 構造・材質 |  |  |  | 備考 （付属品等）
|  |  | 生活用水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の | [13 empty] | 生活用水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の
[11 empty] | 〔 〕時間分以上 | [21 empty] | 〔 〕時間分以上
|  |  | 生活用水高置水槽 | [21 empty] | 生活用水高置水槽
|  |  | （必要に応じて） | [21 empty] | （必要に応じて）
|  |  | プラント用水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の | [13 empty] | プラント用水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の
[11 empty] | 〔 〕時間分以上 | [21 empty] | 〔 〕時間分以上
|  |  | プラント用水高置水槽 | [21 empty] | プラント用水高置水槽
|  |  | （必要に応じて） | [21 empty] | （必要に応じて）
|  |  | 機器冷却水受水槽 | [21 empty] | 機器冷却水受水槽
|  |  | 機器冷却水高置水槽 | [21 empty] | 機器冷却水高置水槽
|  |  | （必要に応じて） | [21 empty] | （必要に応じて）
|  |  | 井水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の | [13 empty] | 井水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の
|  |  | （必要に応じて） | [7 empty] | 〔 〕時間分以上 | [13 empty] | （必要に応じて） | [7 empty] | 〔 〕時間分以上
|  |  | 井水高置水槽又は自動給水方式（必要に応じて） | [21 empty] | 井水高置水槽又は自動給水方式（必要に応じて）
|  |  | 再利用水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の | [13 empty] | 再利用水受水槽 | [7 empty] | 平均使用量の
[11 empty] | 〔 〕時間分以上 | [21 empty] | 〔 〕時間分以上
|  |  | 再利用水高置水槽 | [21 empty] | 再利用水高置水槽
|  |  | （必要に応じて） | [21 empty] | （必要に応じて）
４．ポンプ類仕様
|  |  | 名称 |  |  |  | 規格等 | [17 empty] | 名称 |  |  |  | 規格等
|  |  | 生活用水 揚水（供給ポンプ） |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔１〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 生活用水 揚水（供給ポンプ） |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [10 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [18 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕 | [18 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [16 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | プラント用水 揚水（供給）ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔１〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | プラント用水 揚水（供給）ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [10 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [18 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕 | [18 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [16 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 機器冷却水 揚水（供給）ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔１〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 機器冷却水 揚水（供給）ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [10 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [18 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕 | [18 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [16 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 再利用水 揚水（供給）ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔１〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 再利用水 揚水（供給）ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [10 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [18 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕 | [18 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [16 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | 消火栓ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔１〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 消火栓ポンプ |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [10 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [18 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕 | [18 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [16 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | その他必要なポンプ類 |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔１〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | その他必要なポンプ類 |  |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [10 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [18 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕 | [18 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕、インペラ〔 〕、シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [16 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
５．機器冷却水冷却塔
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 循環水量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・循環水量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 冷却水温度 | [5 empty] | 入口〔37〕℃ | [13 empty] | ・冷却水温度 入口 〔 〕℃
[11 empty] | 出口〔32〕℃ | [13 empty] | 出口 〔 〕℃
|  |  | -3 |  | 外気温度 | [5 empty] | 乾球温度 -3.7～30.6℃、湿球温度 25～26℃
|  |  | -4 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
６．機器冷却水薬液注入装置（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 薬剤 | [5 empty] | 〔防食・防スケール剤・防スライム剤〕 | [13 empty] | ・薬剤 〔 〕
４）付属品
|  |  | -1 |  | 薬注ポンプ | [5 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・薬注ポンプ 〔 〕基
|  |  | -2 |  | 薬剤タンク | [5 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・薬剤タンク 〔 〕基
第５章 排水処理設備工事仕様
| 第１節 排水処理設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  | 排水の種類 |  |  |  |  | 処理方法 | [9 empty] | 利用先 | [6 empty] | 排水の種類 |  |  |  |  | 処理方法 | [9 empty] | 利用先
|  |  | ごみピット汚水 |  |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 〔 〕 | [6 empty] | ごみピット汚水 |  |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 〔 〕
|  |  | 生活排水 |  |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 〔 〕 | [6 empty] | 生活排水 |  |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 〔 〕
|  |  | プラント排水 |  |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 〔 〕 | [6 empty] | プラント排水 |  |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 〔 〕
１．ごみピット排水貯留槽（土木建築工事に含む。）
|  |  | １）構造 | [7 empty] | 〔水密性鉄筋コンクリート〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕m3（ごみピット排水の〔 〕日分） | [13 empty] | ・容量 〔 〕m3（ごみピット排水の〔 〕日分）
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 炉停止時にごみピット排水貯留槽があふれないよう考慮すること。
|  |  | -2 |  | ごみピット排水貯留槽内の清掃、点検及び整備が容易で、汚泥吸引車等による搬出もできる構造とする。 | [19 empty] | ・汚泥吸引車等による搬出の有無 〔 〕
２．ごみピット排水移送ポンプ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基（内予備〔 〕基） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（内予備〔 〕基）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -4 |  | 主要材質 | [5 empty] | ケーシング〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 ケーシング 〔 〕
[11 empty] | インペラ 〔 〕 | [13 empty] | インペラ 〔 〕
[11 empty] | シャフト 〔 〕 | [13 empty] | シャフト 〔 〕
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 異物等により閉塞が起こらず、ごみピット排水貯留槽の水位により自動運転ができる構造とする。 | [19 empty] | ・自動運転の有無 〔 〕
３．ごみ汚水ろ過器（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | メッシュ | [5 empty] | 〔 〕μm | [13 empty] | ・メッシュ 〔 〕μm
|  |  | -3 |  | 主要材質
[5 empty] | ① 本体 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・本体 〔 〕
[5 empty] | ② スクリーン | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・スクリーン 〔 〕
|  |  | -4 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 清掃、点検及び補修が容易で、ごみピット排水貯留槽の水位により自動運転ができる構造とする。 | [19 empty] | ・自動運転の有無 〔 〕
４．ろ液噴霧ポンプ（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 吐出圧 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・吐出圧 〔 〕MPa
|  |  | -3 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | -4 |  | 主要材質 | [5 empty] | ケーシング〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 ケーシング 〔 〕
[11 empty] | インペラ 〔 〕 | [13 empty] | インペラ 〔 〕
[11 empty] | シャフト 〔 〕 | [13 empty] | シャフト 〔 〕
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 腐食に対して考慮すること。
５．ろ液噴霧器（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔２〕基（炉数分） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 噴霧水量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・噴霧水量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | 噴霧水圧 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・噴霧水圧 〔 〕MPa
|  |  | -3 |  | 空気量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・空気量 〔 〕m3/h
|  |  | -4 |  | 空気圧 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・空気圧 〔 〕MPa
|  |  | -5 |  | 主要材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要材質 〔 〕
|  |  | -6 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 目詰まり及び腐食に対して考慮するとともに、容易に脱着できるものとする。
６．プラント系および生活排水系
２）排水処理機器仕様リスト
|  |  | -1 |  | 水槽類（鉄筋コンクリート製の場合は土木建築工事に含む） | [19 empty] | ・水槽類（鉄筋コンクリート製の場合は土木建築工事に含む）
|  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 数量 （基） |  | 数量 （m3） |  | 構造・材質 | [6 empty] | 備考 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 数量 （基） |  | 数量 （m3） |  | 構造・材質 | [6 empty] | 備考
|  |  |  | （例）汚水受水槽 | [8 empty] | 鉄筋コンクリート製角型 | [6 empty] | 散気装置
|  |  |  | （例）計量槽 | [8 empty] | 鋼板製角型三角堰、内面タールエポキシ塗装
|  |  |  | （例）薬液混合槽 | [15 empty] | 攪拌機
|  |  |  | （例）凝集沈殿槽 | [15 empty] | エアリフトポンプ
|  |  | -2 |  | ポンプ・ブロワ類 | [19 empty] | ・ポンプ・ブロワ類
|  |  |  | 名称 |  |  | 規格等 | [17 empty] | 名称 |  |  | 規格等
|  |  |  | （例） 汚水ポンプ |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | （例） ろ過ポンプ |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | （例） 逆洗ポンプ |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | -3 |  | 塔・機器類 | [19 empty] | ・塔・機器類
|  |  |  | 名称 |  |  | 規格等 | [17 empty] | 名称 |  |  | 規格等
|  |  |  | （例） ろ過器 |  |  | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔圧力式砂ろ過〕 | [9 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕
[10 empty] | 予備〔 〕基 | [20 empty] | 予備〔 〕基
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔逆洗方式〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [17 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  |  | （例） 汚水脱水機 |  |  | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔遠心分離式〕 | [9 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕
[10 empty] | 予備〔 〕基 | [20 empty] | 予備〔 〕基
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔自動洗浄方式〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [17 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕
[10 empty] | 予備〔 〕基 | [20 empty] | 予備〔 〕基
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [17 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕
[10 empty] | 予備〔 〕基 | [20 empty] | 予備〔 〕基
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [17 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 数 量 |  |  | 常用〔 〕基 |  |  |  |  | 形式 |  |  | 〔 〕
[10 empty] | 予備〔 〕基 | [20 empty] | 予備〔 〕基
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  |  | 操作方式等 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 容 量 |  |  | 〔 〕m3/h |  |  |  |  | 主要材質 |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [17 empty] | 主要寸法 |  |  | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m×高さ〔 〕m
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
|  |  | -4 |  | 薬液タンク類 | [19 empty] | ・薬液タンク類
|  |  |  | 名称 |  |  | 規格等 | [17 empty] | 名称 |  |  | 規格等
|  |  |  | （例） 苛性ソーダ溶解槽 |  |  | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔ポリエチレン製円筒型〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔フレーク袋入り〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔撹拌機（kW）〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基 |  |  | 容 量 |  |  | 〔 〕m3
[7 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 構造・材質 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 薬剤受入方法 | [5 empty] | 〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕 | [14 empty] | 備考（付属品等） | [5 empty] | 〔 〕
|  |  | -5 |  | 薬液注入ポンプ類 | [19 empty] | ・薬液注入ポンプ類
|  |  |  | 名称 |  |  | 規格等 | [17 empty] | 名称 |  |  | 規格等
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕 | [7 empty] | 数 量 |  |  | 〔 〕基、内予備〔 〕基 | [7 empty] | 形式 |  | 〔 〕
[7 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕 | [9 empty] | 電 動 機 |  |  | 〔 〕kW |  |  |  | 操作方式 |  |  |  | 〔 〕
[7 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m | [17 empty] | 容 量 |  |  | 吐出量〔 〕m3/h×全揚程〔 〕m
[7 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕 | [17 empty] | 主要材質 |  |  | ケーシング〔 〕
[10 empty] | インペラ〔 〕 | [20 empty] | インペラ〔 〕
[10 empty] | シャフト〔 〕 | [20 empty] | シャフト〔 〕
[7 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕 | [15 empty] | 備考（付属品等） |  |  |  |  | 〔 〕
第６章 電気設備工事仕様
| 第１節 電気設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．電気方式
|  |  | １）受電電圧 | [7 empty] | 交流三相３線式〔33〕kV、〔50〕Hz | [13 empty] | ・受電電圧 交流三相３線式〔 〕kV、〔 〕Hz
|  |  | ２）発電電圧 | [7 empty] | 交流三相３線式〔6.6〕kV | [13 empty] | ・発電電圧 交流三相３線式〔 〕kV
|  |  | ３）配電種別 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・配電種別 〔 〕
４）配電方式および電圧
|  |  | -1 |  | 高圧配電 | [5 empty] | 交流三相３線式〔6.6〕kV | [13 empty] | ・高圧配電 交流三相３線式〔 〕kV
|  |  | -2 |  | プラント動力 | [5 empty] | 交流三相３線式〔6.6〕kV | [13 empty] | ・プラント動力 交流三相３線式〔 〕kV
[11 empty] | 交流三相３線式〔400〕V級 | [13 empty] | 交流三相３線式〔 〕V級
|  |  | -3 |  | 建築動力 | [5 empty] | 交流三相３線式〔400〕V級 | [13 empty] | ・建築動力 交流三相３線式〔 〕V級
[11 empty] | 交流三相３線式〔210〕V | [13 empty] | 交流三相３線式〔 〕V
|  |  | -4 |  | 保守用動力 | [5 empty] | 交流三相３線式〔210〕V | [13 empty] | ・保守用動力 交流三相３線式〔 〕V
|  |  | -5 |  | 照明、計装 | [5 empty] | 交流単相３線式〔210/105〕V | [13 empty] | ・照明、計装 交流単相３線式〔 / 〕V
|  |  | -6 |  | 操作回路 | [5 empty] | 交流単相２線式〔100〕V | [13 empty] | ・操作回路 交流単相２線式〔 〕V
[11 empty] | 直流〔100〕V | [13 empty] | 直流〔 〕V
|  |  | -7 |  | 直流電源装置 | [5 empty] | 直流〔100〕V | [13 empty] | ・直流電源装置 直流〔 〕V
|  |  | -8 |  | 電子計算機電源 | [5 empty] | 交流単相２線式〔100〕V | [13 empty] | ・電子計算機電源 交流単相２線式〔 〕V
２．受配変電盤設備工事
2-1特別高圧受電盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形(JEM1425CW形に準ずる。〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
|  |  | ３）定格 | [7 empty] | 〔33〕kV、〔600〕A | [13 empty] | ・定格 〔 〕kV、〔 〕A
|  |  | ４）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
2-2高圧配電盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形(JEM1425CW形に準ずる。〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
|  |  | ３）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
2-4特別高圧・高圧変圧器
電気方式に応じ必要な変圧器を設置する。
１）特別高圧変圧器
|  |  | -1 |  | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 電圧 | [5 empty] | 〔33〕kV/〔6.6〕kV（三相３線式） | [13 empty] | ・電圧 〔 〕kV/〔 〕kV（三相３線式）
|  |  | -3 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・容量 〔 〕kVA
|  |  | -4 |  | 絶縁階級 | [5 empty] | 〔Ｆ〕種 | [13 empty] | ・絶縁階級 〔 〕種
|  |  | ２）非常用・共通動力用変圧器 | [7 empty] | 〔 〕面
|  |  | -1 |  | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 電圧 | [5 empty] | 〔 〕kV/〔 〕V（三相３線式） | [13 empty] | ・電圧 〔 〕kV/〔 〕V（三相３線式）
|  |  | -3 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・容量 〔 〕kVA
|  |  | -4 |  | 絶縁階級 | [5 empty] | 〔Ｆ〕種 | [13 empty] | ・絶縁階級 〔 〕種
|  |  | ３）プラント動力用変圧器 | [7 empty] | 〔 〕
|  |  | -1 |  | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 電圧 | [5 empty] | 〔6.6〕kV/〔 〕V（三相３線式） | [13 empty] | ・電圧 〔 〕kV/〔 〕V（三相３線式）
|  |  | -3 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・容量 〔 〕kVA
|  |  | -4 |  | 絶縁階級 | [5 empty] | 〔Ｆ〕種 | [13 empty] | ・絶縁階級 〔 〕種
|  |  | ４）建築動力用変圧器 | [7 empty] | 〔 〕
|  |  | -1 |  | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 電圧 | [5 empty] | 〔6.6〕kV/〔 〕V（三相３線式） | [13 empty] | ・電圧 〔 〕kV/〔 〕V（三相３線式）
|  |  | -3 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・容量 〔 〕kVA
|  |  | -4 |  | 絶縁階級 | [5 empty] | 〔Ｆ〕種 | [13 empty] | ・絶縁階級 〔 〕種
|  |  | ５）照明等用変圧器 | [7 empty] | 〔 〕
|  |  | -1 |  | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 電圧 | [5 empty] | 〔6.6〕kV/〔 〕V（単相３線式） | [13 empty] | ・電圧 〔 〕kV/〔 〕V（単相３線式）
|  |  | -3 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・容量 〔 〕kVA
|  |  | -4 |  | 絶縁階級 | [5 empty] | 〔Ｆ〕種 | [13 empty] | ・絶縁階級 〔 〕種
2-5高圧進相コンデンサ
|  |  | １）コンデンサバンク数 | [7 empty] | 〔 〕台 | [13 empty] | ・コンデンサバンク数 〔 〕台
|  |  | ２）コンデンサ群容量 | [7 empty] | 〔 〕kVar | [13 empty] | ・コンデンサ群容量 〔 〕kVar
|  |  | ３）直列リアクトル放電装置等付属品を明記すること。 | [21 empty] | ・付属品 〔 〕
３．電力監視設備
3-1電力監視盤（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
|  |  | ３）構成 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・構成 〔 〕
|  |  | ４）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
４．低圧配電設備
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形(JEM1265CX形)〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 計 〔 〕面 | [13 empty] | ・数量 計 〔 〕面
[11 empty] | 440V用動力主幹盤 〔 〕面 | [13 empty] | 440V用動力主幹盤 〔 〕面
[11 empty] | 200V用動力主幹盤 〔 〕面 | [13 empty] | 200V用動力主幹盤 〔 〕面
[11 empty] | 照明用単相主幹盤 〔 〕面 | [13 empty] | 照明用単相主幹盤 〔 〕面
[11 empty] | 非常用電源盤 〔 〕面 | [13 empty] | 非常用電源盤 〔 〕面
[11 empty] | その他の配電盤 〔 〕面 | [13 empty] | その他の配電盤 〔 〕面
(盤ごとに明記する。)
|  |  | ３）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
５．動力設備工事
5-1動力制御盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内閉鎖自立形コントロールセンター | [13 empty] | ・形式 〔 〕
(JEM1195)〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 計 〔 〕面 | [13 empty] | ・数量 計 〔 〕面
[11 empty] | 炉用動力制御盤 〔 〕面 | [13 empty] | 炉用動力制御盤 〔 〕面
[11 empty] | 共通動力制御盤 〔 〕面 | [13 empty] | 共通動力制御盤 〔 〕面
[11 empty] | 非常用動力制御盤 〔 〕面 | [13 empty] | 非常用動力制御盤 〔 〕面
[11 empty] | その他必要なもの 〔 〕面 | [13 empty] | その他必要なもの 〔 〕面
(盤ごとに明記する。)
|  |  | ３）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
5-2現場制御盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・数量 〔 〕
|  |  | ３）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
5-3現場操作盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
5-4中央監視操作盤（計装設備の計装盤に含む。）
5-5電動機
１）定格
|  |  |  | ・ | 電動機の定格電圧及び定格周波数は電気方式により計画するものとし、汎用性、経済性及び施工の容易さ等を考慮して選定すること。 | [19 empty] | ・定格 〔 〕
２）電動機の種類
|  |  | -1 |  | JISC4034 | [5 empty] | 回転電気機械通則 | [13 empty] | ・JISC4034 〔 〕
|  |  | -2 |  | JISC4210 | [5 empty] | 一般用低圧三相かご形誘導電動機 | [13 empty] | ・JISC4210 〔 〕
|  |  | -3 |  | JEC2137 | [5 empty] | 誘導機 | [13 empty] | ・JEC2137 〔 〕
|  |  | -4 |  | JEM1202 | [5 empty] | クレーン用全閉形巻線形低圧三相誘導電動機 | [13 empty] | ・JEM1202 〔 〕
３）電動機の始動方法
|  |  |  | ・ | 原則として、直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分考慮して、始動方法を決定する。 | [19 empty] | ・始動方法 〔 〕
5-6ケーブル工事
３）使用ケーブル
|  |  | -1 |  | 高圧 | [5 empty] | 〔EM-CE/CETケーブル（同等品以上）〕 | [13 empty] | ・高圧 〔 〕
|  |  | -2 |  | 低圧動力用 | [5 empty] | 〔EM-CE/CETケーブル（同等品以上）〕 | [13 empty] | ・低圧動力用 〔 〕
|  |  | -3 |  | 制御用 | [5 empty] | 〔EM-CEE/CEESケーブル（同等品以上）〕 | [13 empty] | ・制御用 〔 〕
|  |  | -4 |  | 伝送用 | [5 empty] | 〔光ケーブル〕 | [13 empty] | ・伝送用 〔 〕
|  |  | -5 |  | 接地回路ほか | [5 empty] | 〔IV/EM-IE電線/ケーブル〕 | [13 empty] | ・接地回路ほか 〔 〕
|  |  | -6 |  | 高温場所 | [5 empty] | 〔耐熱電線,耐熱ケーブル〕 | [13 empty] | ・高温場所 〔 〕
|  |  | -7 |  | 消防設備機器 | [5 empty] | 〔耐熱電線,耐熱ケーブル〕 | [13 empty] | ・消防設備機器 〔 〕
６．タービン発電設備
6-1タービン発電機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔三相交流同期発電機〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・容量 〔 〕kVA
|  |  | -2 |  | 出力 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・出力 〔 〕kW
|  |  | -3 |  | 力率 | [5 empty] | 〔 〕％ | [13 empty] | ・力率 〔 〕％
|  |  | -4 |  | 電圧・周波数 | [5 empty] | AC〔6.6〕kV、50Hz | [13 empty] | ・電圧・周波数 AC〔 〕kV、50Hz
|  |  | -5 |  | 回転数 | [5 empty] | 〔1,500〕min-1 | [13 empty] | ・回転数 〔 〕min-1
|  |  | -6 |  | 絶縁種別 | [5 empty] | 〔Ｆ〕種 | [13 empty] | ・絶縁種別 〔 〕種
|  |  | -7 |  | 励磁方式 | [5 empty] | 〔ブラシレス励磁方式〕 | [13 empty] | ・励磁方式 〔 〕
|  |  | -8 |  | 冷却方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・冷却方式 〔 〕
6-2発電機監視盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
|  |  | ３）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
6-3発電機遮断器盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形(JEM-1425CW形)〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
|  |  | ３）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
6-4タービン起動盤
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内閉鎖垂直自立形〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
|  |  | ３）主要取付機器 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要取付機器 〔 〕
７．非常用発電設備
7-1原動機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 出力 | [5 empty] | 〔 〕PS | [13 empty] | ・出力 〔 〕PS
|  |  | -2 |  | 燃料 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・燃料 〔 〕
|  |  | -3 |  | 起動 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・起動 〔 〕
|  |  | -4 |  | 冷却方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・冷却方式 〔 〕
7-2発電機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔三相交流同期発電機〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・容量 〔 〕kVA
|  |  | -2 |  | 出力 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・出力 〔 〕kW
|  |  | -3 |  | 力率 | [5 empty] | 〔 〕％ | [13 empty] | ・力率 〔 〕％
|  |  | -4 |  | 回転数 | [5 empty] | 〔1,500〕min-1 | [13 empty] | ・回転数 〔 〕min-1
|  |  | ４）非常用負荷内訳 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・非常用負荷内訳 〔 〕
８．無停電電源装置
|  |  | ・ | 直流電源装置及び交流電源装置からなり、全停電の際、非常用発電機が運転されなくても10分以上は供給できる容量とする。 | [20 empty] | ・供給時間 〔 〕分
8-1直流電源装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔鋼板製屋内自立形〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 充電器形式 | [5 empty] | 〔トランジスタ式、サイリスタ式〕 | [13 empty] | ・充電器形式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 入力 | [5 empty] | AC3相〔 〕V、〔50〕Hz | [13 empty] | ・入力 AC3相〔 〕V、〔 〕Hz
|  |  | -3 |  | 出力 | [5 empty] | DC〔100〕V | [13 empty] | ・出力 DC〔 〕V
４）蓄電池
|  |  | -1 |  | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | -2 |  | 容量 | [5 empty] | 〔 〕AH（1時間率） | [13 empty] | ・容量 〔 〕AH（1時間率）
|  |  | -3 |  | 数量 | [5 empty] | 〔 〕セル | [13 empty] | ・数量 〔 〕セル
|  |  | -4 |  | 定格電圧 | [5 empty] | 〔 〕V | [13 empty] | ・定格電圧 〔 〕V
|  |  | -5 |  | 放電電圧 | [5 empty] | 〔 〕V | [13 empty] | ・放電電圧 〔 〕V
|  |  | -6 |  | 放電時間 | [5 empty] | 〔 〕分 | [13 empty] | ・放電時間 〔 〕分
8-2交流無停電電源装置
１）形式
|  |  | -1 |  | 入力電圧 | [5 empty] | 〔DC100〕V（停電時） | [13 empty] | ・入力電圧 〔 〕V（停電時）
[11 empty] | 〔AC100〕V（通常） | [13 empty] | 〔 〕V（通常）
|  |  | -2 |  | 交流出力 | [5 empty] | 〔 〕kVA | [13 empty] | ・交流出力 〔 〕kVA
[11 empty] | 〔AC100〕V、〔50〕Hz | [13 empty] | 〔 〕V、〔 〕Hz
|  |  | ２）予定負荷内訳 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・予定負荷内訳 〔 〕
第７章 計装設備工事仕様
| 第２節 計装設備 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．計装制御計画
２）計装監視機能
|  |  | -1 |  | レベル、温度及び圧力等プロセスデータの表示・監視 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -2 |  | ごみ・灰クレーン運転状況の表示 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -3 |  | 主要機器の運転状態の表示 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -4 |  | 受変電設備運転状態の表示・監視 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電力デマンド監視 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -6 |  | 主要（重要）な電動機電流値の監視 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -7 |  | 機器及び制御系統の異常の監視 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -8 |  | 公害関連データの表示・監視 | [19 empty] | ・機能 〔 〕
|  |  | -9 |  | その他運転に必要なもの | [19 empty] | ・その他機能 〔 〕
２．計装機器
１）一般計装センサー
|  |  | -1 |  | 重量センサー等 | [19 empty] | ・設置箇所 〔 〕
|  |  | -2 |  | 温度、圧力センサー等 | [19 empty] | ・設置箇所 〔 〕
|  |  | -3 |  | 流量計、流速計等 | [19 empty] | ・設置箇所 〔 〕
|  |  | -4 |  | 開度計、回転数系等 | [19 empty] | ・設置箇所 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電流、電圧、電力、電力量、力率等 | [19 empty] | ・設置箇所 〔 〕
|  |  | -6 |  | レベル計等 | [19 empty] | ・設置箇所 〔 〕
|  |  | -7 |  | pH、導電率等 | [19 empty] | ・設置箇所 〔 〕
|  |  | -8 |  | その他必要なもの | [19 empty] | ・その他 〔 〕
・その他設置箇所 〔 〕
２）大気質測定機器
|  |  | -1 |  | 煙道中ばいじん濃度計
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔２〕基（炉毎） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
|  |  | -2 |  | 煙道中窒素酸化物濃度計
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔２〕基（炉毎） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
|  |  | -3 |  | 煙道中硫黄酸化物濃度計
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔２〕基（炉毎） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
|  |  | -4 |  | 煙道中塩化水素濃度計
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔２〕基（炉毎） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
|  |  | -5 |  | 煙道中一酸化炭素濃度計
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔２〕基（炉毎） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
|  |  | -6 |  | 煙道中酸素濃度計
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔２〕基（炉毎） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
|  |  | -7 |  | 風向風速計（必要に応じて）
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
|  |  | -8 |  | 大気温度計（必要に応じて）
|  |  |  | ① 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | ② 数量 | [6 empty] | 〔１〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
|  |  |  | ③ 測定範囲 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・測定範囲 〔 〕
３）ITV装置
|  |  | -1 |  | カメラ設置場所（カメラ設置リストによる。）
|  |  |  | 記号 | 設置場所 |  |  |  |  | 台数 |  | 種別 |  | レンズ形式 |  |  |  | ケース |  |  | 備考 |  |  |  | 記号 | 設置場所 |  |  |  |  | 台数 |  | 種別 |  | レンズ形式 |  |  |  | ケース |  |  | 備考
|  |  |  | A | 焼却炉内 |  |  |  |  | 炉数 |  | カラー |  | 標準 |  |  |  | 水冷 | [6 empty] | A | 焼却炉内
|  |  |  | B | 煙突 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 電動ズーム |  |  |  | 全天候 |  |  | ワイパー付 |  |  |  | B | 煙突
|  |  |  | C | プラットホーム |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動ズーム |  |  |  | 防じん |  |  | 回転雲台付 |  |  |  | C | プラットホーム
|  |  |  | D | ごみ投入ホッパ |  |  |  |  | 炉数 |  | カラー |  | 望遠 |  |  |  | 防じん | [6 empty] | D | ごみ投入ホッパ
|  |  |  | E | ボイラードラム液面計 |  |  |  |  | 炉数 |  | カラー |  | 標準 |  |  |  | 水冷又は空冷 | [6 empty] | E | ボイラードラム液面計
|  |  |  | F | ごみピット |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動ズーム |  |  |  | 防じん |  |  | 回転雲台付 |  |  |  | F | ごみピット
|  |  |  | G | 灰ピット（灰バンカ） |  |  |  |  | 2 |  | カラー |  | 電動ズーム |  |  |  | 防じん |  |  | 回転雲台付 |  |  |  | G | 灰ピット（灰バンカ）
|  |  |  | H | 計量棟付近 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 広角 |  |  |  | 全天候 |  |  | 回転雲台付 |  |  |  | H | 計量棟付近
|  |  |  | I | 飛灰処理設備 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 標準 |  |  |  | 防じん | [6 empty] | I | 飛灰処理設備
|  |  |  | J | 蒸気タービン発電機 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 標準 |  |  |  | 防じん |  |  | 回転雲台付 |  |  |  | J | 蒸気タービン発電機
|  |  |  | K | 玄関 |  |  |  |  | 1 |  | カラー |  | 広角 |  |  |  | 全天候 | [6 empty] | K | 玄関
|  |  |  | L | その他防犯上必要箇所 |  |  |  |  | 要所 |  | カラー |  | － |  |  |  | － | [6 empty] | L | その他防犯上必要箇所
|  |  | -2 |  | モニター設置場所（モニター設置リストによる）
|  |  |  | 設置場所 | [5 empty] | 台数 |  | 種別 |  | 大きさ （インチ） |  |  | 監視対象 |  |  |  | 備考 |  |  |  | 設置場所 | [5 empty] | 台数 |  | 種別 |  | 大きさ （インチ） |  |  | 監視対象 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 中央制御室 | [5 empty] | 炉数 |  | カラー |  | 〔 〕 |  |  | A | [7 empty] | 中央制御室 | [9 empty] | 〔 〕
[10 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔 〕 |  |  | B |  |  |  | 切替 | [13 empty] | 〔 〕
[10 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔 〕 |  |  | E |  |  |  | 画面分割 | [13 empty] | 〔 〕
[10 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔 〕 |  |  | C、D、F |  |  |  | 切替 | [13 empty] | 〔 〕
[10 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔 〕 |  |  | G、H、I、J |  |  |  | 切替 | [13 empty] | 〔 〕
[10 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔 〕 |  |  | K、L |  |  |  | 切替 | [13 empty] | 〔 〕
|  |  |  | ごみクレーン操作室 | [5 empty] | 2 |  | カラー |  | 〔15〕 |  |  | C、D |  |  |  | 切替 |  |  |  | ごみクレーン操作室 | [9 empty] | 〔 〕
|  |  |  | 灰クレーン操作室 | [5 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔15〕 |  |  | G |  |  |  | 切替 |  |  |  | 灰クレーン操作室 | [9 empty] | 〔 〕
|  |  |  | プラットホーム監視室 | [5 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔15〕 |  |  | F、H |  |  |  | 切替 |  |  |  | プラットホーム監視室 | [9 empty] | 〔 〕
|  |  |  | 研修室 | [5 empty] | 1 |  | カラー |  | 〔 〕 |  |  | A～J |  |  |  | 切替 |  |  |  | 研修室 | [9 empty] | 〔 〕
第８章 雑設備工事仕様
| 第１節 雑設備工事 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．雑用空気圧縮機
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕m3/min | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕m3/min
|  |  | -2 |  | 吐出圧 | [5 empty] | 〔 〕MPa | [13 empty] | ・吐出圧 〔 〕MPa
|  |  | -3 |  | 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
|  |  | -4 |  | 空気タンク | [5 empty] | 〔 〕m3 | [13 empty] | ・空気タンク 〔 〕m3
|  |  | -5 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕kW
|  |  | -6 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -7 |  | 圧力制御方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・圧力制御方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔空気タンク〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 必要な空気量に対して、十分な能力及び容量の雑用空気タンクを設けること。
|  |  | -2 |  | 現場手動運転及び自動アンローダ運転ができること。
２．掃除用触吹装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔空気噴射式〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕式 | [13 empty] | ・数量 〔 〕式
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 使用流体 | [5 empty] | 〔圧縮空気〕 | [13 empty] | ・使用流体 〔 〕
|  |  | -2 |  | 常用圧力 | [5 empty] | 〔 〕kPa | [13 empty] | ・常用圧力 〔 〕kPa
|  |  | -3 |  | チューブ材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・チューブ材質 〔 〕
|  |  | -4 |  | 配管箇所 | [5 empty] | 〔 〕箇所 | [13 empty] | ・配置箇所 〔 〕箇所
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔チューブ、ホース〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 必要箇所に、必要な数量を設けること。
３．真空掃除装置（必要に応じて）
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 風量 | [5 empty] | 〔 〕m3/min | [13 empty] | ・風量 〔 〕m3/min
|  |  | -2 |  | 真空度 | [5 empty] | 〔 〕Pa | [13 empty] | ・真空度 〔 〕Pa
|  |  | -3 |  | 配管箇所 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・配置箇所 〔 〕
|  |  | -4 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔バグフィルタ、配管〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ホッパステージ、燃焼設備室、排ガス処理室等の清掃用に用いる。
４．可搬式掃除装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 電源 | [5 empty] | 〔 〕V | [13 empty] | ・電源 〔 〕V
|  |  | -2 |  | 消費電力 | [5 empty] | 〔 〕W | [13 empty] | ・消費電力 〔 〕W
|  |  | -3 |  | ダストタンク容量 | [5 empty] | 〔 〕L | [13 empty] | ・ダストタンク容量 〔 〕L
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔チューブ、ホース〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ホッパステージ、燃焼設備室、その他機器室及び諸室等の清掃用に用いる。
５．洗車装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基以上 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目
|  |  | -1 |  | 同時洗車台数 | [5 empty] | 〔３〕台以上 | [13 empty] | ・同時洗車台数 〔 〕台
|  |  | -2 |  | 噴射水量 | [5 empty] | 〔 〕m3/min | [13 empty] | ・噴射水量 〔 〕m3/min
|  |  | -3 |  | 射水圧力 | [5 empty] | 〔 〕kPa | [13 empty] | ・射水圧力 〔 〕kPa
|  |  | -4 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔集水側溝、油分分離器〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | ごみ収集車等の内部及び足回りを洗浄する手動洗車装置及び排水設備を設ける。 | [19 empty] | ・手動洗車装置の有無 〔 〕
・排水設備の有無 〔 〕
|  |  | -2 |  | 待機車両スペースを設ける等、車両動線を考慮すること。
|  |  | -3 |  | 必要に応じて、凍結防止対策を講じること。
７．説明用備品類
7-1説明用プラントフローシート
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕基以上 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 取付位置 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・取付位置 〔 〕
|  |  | -2 |  | 寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  | -3 |  | 取付方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・取付方法 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 小学生にもわかりやすい内容とし、必要に応じて、小学生用、一般用及び一般用（英語版）をそれぞれ設けること。
7-2説明用パンフレット
|  |  | １）仕様 | [7 empty] | 〔カラー印刷〕 | [13 empty] | ・仕様 〔 〕
|  |  | ２）寸法 | [7 empty] | 〔Ａ４〕判 | [13 empty] | ・寸法 〔 〕判
３）部数
|  |  | -1 |  | 小学生用 | [5 empty] | 〔20,000〕部、〔８〕ページ以上 | [13 empty] | ・小学生用 〔 〕部、〔 〕ページ以上
|  |  | -2 |  | 一般用 | [5 empty] | 〔20,000〕部、〔８〕ページ以上 | [13 empty] | ・一般用 〔 〕部、〔 〕ページ以上
|  |  | -3 |  | 一般用（英語版） | [5 empty] | 〔 2,000〕部、〔８〕ページ以上 | [13 empty] | ・一般用（英語版） 〔 〕部、〔 〕ページ以上
|  |  | -4 |  | 電子データ | [5 empty] | 〔編集可能なファイル形式、ＰＤＦ形式〕 | [13 empty] | ・電子データ 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | イラスト等によるわかりやすい表現、形式とする。
7-3説明用映写ソフト
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕以上 | [13 empty] | ・数量 〔 〕
３）録画内容
|  |  | -1 |  | 施設説明用 | [5 empty] | 〔施設の概要を30分程度にもとめたもの〕 | [13 empty] | ・施設説明用 〔 〕
|  |  | -2 |  | 工事概要説明用 | [5 empty] | 〔本工事の概要を15分程度にまとめたもの〕 | [13 empty] | ・工事概要説明用 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔説明用AV機器〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | チャプター機能等を使用して、施設見学者の希望する映写時間に調整できること。
|  |  | -2 |  | 必要に応じて、小学生用、一般用及び一般用（英語版）をそれぞれ作成すること。
7-4場内案内説明装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）設置場所 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・設置場所 〔 〕
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・主要寸法 〔 〕
|  |  | -2 |  | 取付方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・取付方法 〔 〕
|  |  | -3 |  | 付属品 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 小学生にもわかりやすい内容とし、必要に応じて、小学生用、一般用及び一般用（英語版）をそれぞれ設けること。
7-5公害モニタリング装置
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔１〕面 | [13 empty] | ・数量 〔 〕面
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 主要寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m×奥行き〔 〕m | [13 empty] | ・主要寸法 幅〔 〕m×高さ〔 〕m×奥行き〔 〕m
|  |  | -2 |  | 表示方法 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・表示方法 〔 〕
|  |  | -3 |  | 表示項目 | [5 empty] | 〔ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、炉出口温度、発電状況、その他必要項目〕 | [13 empty] | ・表示項目 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 小学生にもわかりやすい内容とし、必要に応じて、小学生用、一般用及び一般用（英語版）をそれぞれ設けること。
８．予備ボイラ―（必要に応じて）
8-1予備ボイラー本体
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕kJ/h | [13 empty] | ・能力 〔 〕kJ/h
|  |  | -2 |  | 最高使用圧力 | [5 empty] | 〔 〕kPa | [13 empty] | ・最高使用圧力 〔 〕kPa
|  |  | -3 |  | 常用圧力 | [5 empty] | 〔 〕kPa | [13 empty] | ・常用圧力 〔 〕kPa
|  |  | -4 |  | 使用燃料 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・使用燃料 〔 〕
|  |  | -5 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔排気ダクト、給水設備〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 焼却炉停止時等に熱源として利用し、暖房及び温水が使用できるよう設置する。
8-2予備ボイラー燃料油移送ポンプ
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基（内〔１〕基予備） | [13 empty] | ・数量 〔 〕基（内〔 〕基予備）
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 吐出量 | [5 empty] | 〔 〕m3/min | [13 empty] | ・吐出量 〔 〕m3/min
|  |  | -2 |  | 全揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・全揚程 〔 〕m
|  |  | -3 |  | 所要電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・所要電動機 〔 〕kW
|  |  | -4 |  | 口径 | [5 empty] | 〔 〕mm | [13 empty] | ・口径 〔 〕mm
|  |  | -5 |  | 材質 | [5 empty] | 本体〔 〕 | [13 empty] | ・材質 本体 〔 〕
[11 empty] | ギヤ〔 〕 | [13 empty] | ギヤ 〔 〕
[11 empty] | 軸 〔 〕 | [13 empty] | 軸 〔 〕
|  |  | -6 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
４）特記事項
|  |  | -1 |  | 他の燃料移送ポンプとの兼用も可とする。
９．機器搬出設備
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | 設置場所 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・設置場所 〔 〕
|  |  | -2 |  | 吊り上げ荷重 | [5 empty] | 〔 〕t | [13 empty] | ・吊り上げ荷重 〔 〕t
|  |  | -3 |  | 揚程 | [5 empty] | 〔 〕m | [13 empty] | ・揚程 〔 〕m
|  |  | -4 |  | 操作方式 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・操作方式 〔 〕
|  |  | -5 |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW | [13 empty] | ・電動機 〔 〕kW
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 必要箇所に補修及び更新時に容易に機材の搬入搬出ができるよう考慮すること。
|  |  | -2 |  | 機材等の搬入搬出に必要かつ十分な開口部を備え、安全対策を講じること。 | [19 empty] | ・安全対策の有無 〔 〕
10．エアシャワー室設備
|  |  | １）形式 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  | ２）数量 | [7 empty] | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
３）主要項目（１基につき）
|  |  | -1 |  | ジェット風量 | [5 empty] | 〔 〕m3/h | [13 empty] | ・ジェット風量 〔 〕m3/h
|  |  | -2 |  | ジェット風速 | [5 empty] | 〔 〕m/s | [13 empty] | ・ジェット風速 〔 〕m/s
|  |  | -3 |  | 吹出口 | [5 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・吹出口 〔 〕
|  |  | ４）付属品 | [7 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属品 〔 〕
５）特記事項
|  |  | -1 |  | 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づき、必要箇所に設置すること。
第９章 土木建築工事仕様
| 第１節 計画基本事項 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．計画概要
５）仮設計画
|  |  | -4 |  | 本組合の監督員用の仮設事務所を建設事業者の負担で設置する。事務所は建設事業者の仮設事務所との合棟も可とする。 なお、建設事業者は、監督員用の仮設事務所に空調設備等の建築設備及び電話等の建築電気設備を設けること。
[5 empty] | ① 人員 | [5 empty] | ２名以上 | [13 empty] | ・人員 〔 〕名
[5 empty] | ② 備品 | [5 empty] | 本組合と協議の上、必要な備品を設置する。
[5 empty] | ③ その他 | [5 empty] | 設置場所は本組合と協議する。
２．施設配置計画
３）施設見学者動線計画
|  |  | -2 |  | 施設見学者ホールの仕様（場所〔 〕、広さ〔 〕人） | [19 empty] | ・施設見学者ホールの仕様 場所〔 〕、広さ〔 〕人
| 第２節 建築工事 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．全体計画
２）工場棟平面計画
(1) 受入れ・供給設備
[5 empty] | ① | 斜路
[5 empty] | (ｲ) | プラットホーム出入口に斜路を設ける場合は、勾配は〔10〕％以下、路面は〔コンクリート〕舗装とし、滑りにくい仕上げとする。 | [18 empty] | ・ | プラットホーム出入口に斜路を設ける場合は、勾配は〔 〕％以下、路面は〔 〕舗装とし、滑りにくい仕上げとする。
[5 empty] | (ﾛ) | 斜路の幅員は、一方通行の場合は〔3.5〕m以上、対面通行の場合は〔6.0〕m以上とする。 | [18 empty] | ・ | 斜路の幅員は、一方通行の場合は〔 〕m以上、対面通行の場合は〔 〕m以上とする。
[5 empty] | ② | プラットホーム
[5 empty] | (ﾊ) | スパン方向の有効長さは〔 〕m以上（長さ方向〔 〕m以上）とし、搬入搬出車両が障害となることなく、ごみの投入作業ができる構造とする。 | [18 empty] | ・ | スパン方向の有効長さは〔 〕m以上（長さ方向〔 〕m以上）とし、搬入搬出車両が障害となることなく、ごみの投入作業ができる構造とする。
[5 empty] | (ﾎ) | 各ごみ投入扉の前に、高さ〔200〕mm程度の車止めを設け、床面はコンクリート仕上げとし、〔1.5〕％程度の水勾配をもたせる。 | [18 empty] | ・ | 各ごみ投入扉の前に、高さ〔 〕mm程度の車止めを設け、床面はコンクリート仕上げとし、〔 〕％程度の水勾配をもたせる。
[5 empty] | ③ | ごみピット・灰ピット
[5 empty] | (ﾊ) | ごみピット及び灰ピットのコンクリートは、鉄筋からのかぶり厚を底部〔100〕mm以上、側壁〔70〕mm以上とする。 | [18 empty] | ・ | ごみピット及び灰ピットのコンクリートは、鉄筋からのかぶり厚を底部〔 〕mm以上、側壁〔 〕mm以上とする。
(5) 排水処理設備室
[5 empty] | ④ | 〔48〕時間以上の水張り試験を行う。 | [18 empty] | ・ | 〔 〕時間以上の水張り試験を行う。
(8) 作業員関係諸室
[5 empty] | ① | 玄関（作業員用）
[5 empty] | ② | 更衣室（〔 〕人用） | [18 empty] | ・更衣室 〔 〕人用
[5 empty] | ③ | 休憩室（食堂を兼ねる）
[5 empty] | ④ | 作業員事務室（〔 〕人用） | [18 empty] | ・作業員事務室 〔 〕人用
[5 empty] | ⑤ | 湯沸し室
[5 empty] | ⑥ | 洗濯機〔 〕台・乾燥室 | [18 empty] | ・洗濯機 〔 〕台
[5 empty] | ⑦ | 脱衣室・浴室又はシャワー室（〔 〕人用） | [18 empty] | ・脱衣室・浴室又はシャワー室 〔 〕人用
[5 empty] | ⑧ | 会議室（〔 〕名程度） | [18 empty] | ・会議室 〔 〕名程度
|  |  | -9 |  | 定期又は不定期に行われる検査、補修及び更新作業に従事する作業者が事務、更衣及び休憩が行える室を設けること。
(10) その他
[5 empty] | ① | その他必要な諸室〔工作室、分析室、倉庫、危険物庫及び予備品収納庫等〕を適切な広さで設けること。 | [18 empty] | ・その他必要な諸室 〔 〕
[5 empty] | ④ | 施設見学場所は、〔ごみピット及び中央制御室等〕とする。 | [18 empty] | ・施設見学場所 〔 〕
[5 empty] | ⑤ | 施設見学者通路の有効幅員は〔1.8〕ｍ以上とし、主要部にはホール形式スペースを計画すること。 | [18 empty] | ・施設見学者通路有効幅員 〔 〕m以上
３）管理棟平面計画（管理居室平面計画）
(1) 研修室
[5 empty] | ① | 〔100〕名程度が収容でき、天井高さは一般の居室より高く計画すること。 | [18 empty] | ・収容人数 〔 〕名程度
(2) 会議室
[5 empty] | ① | 〔10〕名程度で計画する。 | [18 empty] | ・収容人数 〔 〕名程度
４）その他付属棟計画（必要に応じて）
(1) 計量棟
[5 empty] | ① | 構造 |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
[5 empty] | ② | 寸法 |  |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×軒高〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×軒高〔 〕m
[5 empty] | ③ | 面積その他 |  |  |  |  | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・面積その他 〔 〕m2
(2) 洗車棟
[5 empty] | ① | 構造 |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
[5 empty] | ② | 寸法 |  |  |  |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m | [13 empty] | ・寸法 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
[5 empty] | ③ | その他 |  |  |  |  | パッカー車〔３〕台分 | [13 empty] | ・その他 パッカー車〔 〕台分
２．構造計画
１）基本方針
|  |  | -4 |  | 地震に対しては、重要度係数1.25以上として、建築物の設計を行う。 | [19 empty] | ・重要度係数 （ ）以上
２）基礎構造
|  |  | -5 |  | 土工事は、安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用する。 | [19 empty] | ・工法 （ ）
３）躯体構造
|  |  | -1 |  | 鉄筋構造物は、設計基準強度21N/mm2以上を原則とする。 | [19 empty] | ・設計基準強度 （ ）N/mm2以上
４）一般構造
(1) 屋根
[5 empty] | ④ | 防水は〔 〕防水とする。 | [18 empty] | ・防水 〔 〕防水
３．仕上計画
１）外部仕上げ
|  |  | -3 |  | 原則として、工場棟外壁は〔 〕仕上げ、煙突は〔 〕仕上げとする。 | [19 empty] | ・原則として、工場棟外壁は〔 〕仕上げ、煙突は〔 〕仕上げとする。
２）内部仕上げ
|  |  | -5 |  | 管理居室に使用する建材は、F☆☆☆☆以上とする。 | [19 empty] | ・管理居室に使用する建材 （ ）以上
４．建築仕様
１）工場棟
|  |  |  | (1) 構造 | [6 empty] | 〔鉄筋コンクリート造及び鉄骨造〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
[5 empty] | ① | プラットホーム |  |  |  |  | 外壁〔 〕 | [13 empty] | ・プラットホーム 外壁 〔 〕
[11 empty] | 屋根〔 〕 | [13 empty] | 屋根 〔 〕
[5 empty] | ② | ごみピット |  |  |  |  | 外壁〔鉄筋コンクリ－ト造〕 | [13 empty] | ・ごみピット 外壁 〔 〕
[11 empty] | 屋根〔 〕 | [13 empty] | 屋根 〔 〕
[5 empty] | ③ | ごみ投入ホッパステージ | [6 empty] | 外壁〔 〕 | [11 empty] | ・ごみ投入ホッパステージ 外壁 〔 〕
[13 empty] | 屋根〔 〕 | [11 empty] | 屋根 〔 〕
[5 empty] | ④ | 燃焼設備室 |  |  |  |  | 外壁〔 〕 | [13 empty] | ・燃焼設備室 外壁 〔 〕
[11 empty] | 屋根〔 〕 | [13 empty] | 屋根 〔 〕
[5 empty] | ⑤ | 排ガス処理設備室 |  |  |  |  | 外壁〔 〕 | [13 empty] | ・排ガス処理設備室 外壁 〔 〕
[11 empty] | 屋根〔 〕 | [13 empty] | 屋根 〔 〕
(2) 建築物規模
[5 empty] | ① | 建築面積 |  |  |  |  | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・建築面積 〔 〕m2
[5 empty] | ② | 建築延床面積（地下水槽類は除く） | [8 empty] | 〔 〕m2 | [9 empty] | ・建築延床面積（地下水槽類は除く） 〔 〕m2
[5 empty] | ③ | 各階床面積 |  |  |  |  | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・各階床面積 〔 〕m2
[5 empty] | ④ | 軒高 |  |  |  |  | 〔 〕m | [13 empty] | ・軒高 〔 〕m
[5 empty] | ⑤ | 最高の高さ |  |  |  |  | 〔 〕m | [13 empty] | ・最高の高さ 〔 〕m
(3) 階高
[5 empty] | 機械設備等を考慮して、階高を決める。 | [19 empty] | ・階高 （ ）
(5) 共通事項
[5 empty] | ⑤ | 手摺りの高さは〔1.1〕m以上とする。 | [18 empty] | ・手摺りの高さ 〔 〕m以上
２）管理棟
|  |  |  | (1) 構造 | [6 empty] | 〔鉄筋コンクリート造及び鉄骨造〕 | [13 empty] | ・構造 〔 〕
|  |  |  | (2) 外壁 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・外壁 〔 〕
|  |  |  | (3) 屋根 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・屋根 〔 〕
(4) 建築物規模
[5 empty] | ① | 建築面積 |  |  |  |  | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・建築面積 〔 〕m2
[5 empty] | ② | 建築延床面積 |  |  |  |  | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・建築延床面積 〔 〕m2
[5 empty] | ③ | 各階床面積 |  |  |  |  | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・各階床面積 〔 〕m2
[5 empty] | ④ | 軒高 |  |  |  |  | 〔 〕m | [13 empty] | ・軒高 〔 〕m
[5 empty] | ⑤ | 最高の高さ |  |  |  |  | 〔 〕m | [13 empty] | ・最高の高さ 〔 〕m
５．その他
|  |  | ４）工場棟 | 施設見学者及び作業員の動線等を踏まえて、適切な位置にAEDを設置すること。 | [20 empty] | ・設置位置 〔 〕
| 第３節 土木工事及び外構工事 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．計画概要
１）土木工事
(1) 造成工事
[5 empty] | ① | 造成面積 |  |  |  |  | 〔12,800〕m2 | [13 empty] | ・造成面積 〔 〕m2
[5 empty] | ② | 造成レベル |  |  |  |  | 〔 〕m | [13 empty] | ・造成レベル 〔 〕m
[5 empty] | ③ | 法面の保護・仕上げ |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・法面の保護・仕上げ 〔 〕
[5 empty] | ④ | その他 |  |  |  |  | 必要に応じて、沈殿池及び雨水調整池等を設ける。 | [13 empty] | ・その他 〔 〕
(2) 山留・掘削
|  |  |  | ・ | 土木工事は、安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。 | [19 empty] | ・工法 〔 〕
２）外構工事
(1) 構内道路及び駐車場
[5 empty] | ③ | 構内道路の設計
[5 empty] | (ｲ) | 交通量の区分 |  |  |  |  | Ｎ３交通（100台/日・方向未満） | [13 empty] | ・交通量の区分 （ ）
[5 empty] | (ﾛ) | 設計CBR |  |  |  |  | 〔CBR試験による〕 | [13 empty] | ・設計CBR 〔 〕
２．土木工事及び外構工事仕様
１）杭工事
|  |  |  | (1) 杭打工法 | [6 empty] | 〔 〕工法 | [13 empty] | ・杭打工法 〔 〕工法
[11 empty] | 杭長〔 〕m | [13 empty] | 杭長 〔 〕m
[11 empty] | 杭材質〔 〕杭 | [13 empty] | 杭材質〔 〕杭
[11 empty] | 杭径〔 〕mm | [13 empty] | 杭径 〔 〕mm
|  |  |  | (2) 直接基礎工法 | [6 empty] | 支持地盤深さ ＧＬ－〔 〕m | [13 empty] | ・直接基礎工法 支持地盤深さ ＧＬ－〔 〕m
(3) 特記事項
[5 empty] | ① | 杭の工法は構造等の諸条件を満足すること。
[5 empty] | ② | 騒音及び振動に対しても考慮する。
２）構内道路工事
|  |  |  | (1) 構造 | [6 empty] | 〔アスファルト〕舗装 | [13 empty] | ・構造 〔 〕舗装
|  |  |  | (2) 舗装面積 | [6 empty] | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・舗装面積 〔 〕m2
|  |  |  | (3) 舗装仕様 | [6 empty] | 舗装厚〔 〕cm | [13 empty] | ・舗装仕様 舗装厚〔 〕cm
[11 empty] | 路盤厚〔 〕cm | [13 empty] | 路盤厚〔 〕cm
(4) 特記事項
[5 empty] | ① | 施工前に、CBR試験を実施して最終仕様を決定する。
[5 empty] | ② | 必要に応じて、凍上抑制層や路床の安定処理を講ずること。
[5 empty] | ③ | 除雪した雪を溜めておくスペース（融雪設備を有する場合はこの限りではない。）を確保し、積雪によって車両や人の通行が阻害されないよう考慮すること。 | [18 empty] | ・融雪設備の有無 〔 〕
[5 empty] | ④ | 必要に応じて、フェンス、照明設備及び路面標示等を設置すること。
３）駐車場
|  |  |  | (1) 構造 | [6 empty] | 〔アスファルト〕舗装 | [13 empty] | ・構造 〔 〕舗装
|  |  |  | (2) 計画台数 | [6 empty] | 普通車（本組合等職員用） 〔100〕台以上 | [13 empty] | ・計画台数 普通車（職員用） 〔 〕台以上
[11 empty] | 普通車（来庁者用） 〔15〕台以上 | [13 empty] | 普通車（来庁者用） 〔 〕台以上
[11 empty] | 普通車（運転作業員用） 〔 〕台以上 | [13 empty] | 普通車（運転作業員用） 〔 〕台以上
[11 empty] | 普通車（施設見学者用） 〔９〕台以上 | [13 empty] | 普通車（施設見学者用） 〔 〕台以上
[11 empty] | 普通車（身体障がい者対応） 〔１〕台以上 | [13 empty] | 普通車（身体障がい者対応） 〔 〕台以上
[11 empty] | 大型バス 〔１〕台以上 | [13 empty] | 大型バス 〔 〕台以上
|  |  |  | (3) 舗装面積 | [6 empty] | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・舗装面積 〔 〕m2
|  |  |  | (4) 舗装厚 | [6 empty] | 舗装厚〔 〕cm | [13 empty] | ・舗装厚 舗装厚〔 〕cm
[11 empty] | 路盤厚〔 〕cm | [13 empty] | 路盤厚〔 〕cm
(5) 特記事項
[5 empty] | ① | 普通車（本組合等職員用、来庁者用、運転作業員等用）の位置は既設構造物撤去跡地とし、本組合と協議のうえ、決定する。
[5 empty] | ② | 上記①以外については、施設見学者用の玄関に付随する等、施設見学者の動線を考慮して、建設工事範囲内に配置すること。
[5 empty] | ③ | 施工前に、CBR試験を実施して最終仕様を決定する。
[5 empty] | ④ | 必要に応じて、凍上抑制層や路床の安定処理を講ずること。
[5 empty] | ⑤ | 除雪した雪を溜めておくスペース（融雪設備を有する場合はこの限りではない）を確保し、積雪によって車両や人の通行が阻害されないよう考慮すること。 | [18 empty] | ・融雪設備の有無 〔 〕
[5 empty] | ⑥ | 必要に応じて、フェンス、照明設備、路面標示及び車止め等を設置すること。
４）構内排水設備工事
|  |  |  | (1) 排水溝 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・排水溝 〔 〕
|  |  |  | (2) 排水管 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・排水管 〔 〕
|  |  |  | (3) 付属設備 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・付属設備 〔 〕
(4) 特記事項
[5 empty] | ① | 位置、寸法、勾配及び耐圧を考慮し、不等沈下及び漏水のない構造とすること。
[5 empty] | ② | 近年発生している集中豪雨等を考慮すること。
[5 empty] | ③ | 詳細については本組合と協議のうえ、決定する。
５）植栽・芝張工事
|  |  |  | (1) 植栽面積 | [6 empty] | 〔 〕m2 | [13 empty] | ・植栽面積 〔 〕m2
|  |  |  | (2) 植栽仕様 | [6 empty] | 地被類〔 〕m2 | [13 empty] | ・植栽仕様 地被類 〔 〕m2
[11 empty] | 高木〔 〕本/m2 | [13 empty] | 高木 〔 〕本/m2
[11 empty] | 中木〔 〕本/m2 | [13 empty] | 中木 〔 〕本/m2
[11 empty] | 低木〔 〕本/m2 | [13 empty] | 低木 〔 〕本/m2
(3) 特記事項
[5 empty] | ① | 樹種については本組合と協議のうえ、決定する。
[5 empty] | ② | 周辺の植物個体群に遺伝的攪乱を起こさないよう配慮すること。
６）門・囲障工事
|  |  |  | (1) 排水溝 | 門柱 | [5 empty] | 基数〔 〕基 | [13 empty] | ・門柱 基数〔 〕基
[11 empty] | 構造〔 〕製 | [13 empty] | 構造〔 〕製
[11 empty] | 仕上〔 〕 | [13 empty] | 仕上〔 〕
[11 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [13 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
[11 empty] | 付属品〔 〕 | [13 empty] | 付属品〔 〕
|  |  |  | (2) 門扉 | [6 empty] | 材質〔 〕 | [13 empty] | ・門扉 材質〔 〕
[11 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [13 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  |  | (3) 施設銘板 | [6 empty] | 材質〔 〕 | [13 empty] | ・施設銘板 材質〔 〕
[11 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [13 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  |  | (4) フェンス材料 | [6 empty] | 〔 〕製 | [13 empty] | ・フェンス材料 〔 〕製
[11 empty] | 高さ〔 〕m | [13 empty] | 高さ〔 〕m
[11 empty] | 延長〔 〕m | [13 empty] | 延長〔 〕m
|  |  |  | (5) 表札 | [6 empty] | 材質〔 〕 | [13 empty] | ・表札 材質〔 〕
[11 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m | [13 empty] | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
(6) 特記事項
[5 empty] | ① | 夜間における安全及び防犯性を確保するため、必要に応じて、昆虫類の誘引性が低い光源（LED照明等）を使用して、照明設備を設置する。
[5 empty] | ② | 必要に応じて、適所に構内案内板を設置すること。
| 第４節 建築機械設備工事 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．建築機械設備仕様
１）空気調和設備工事
(1) 温湿度条件
|  |  |  | 区分 |  | 外気 | [5 empty] | 室内 | [12 empty] | 区分 |  | 外気 | [5 empty] | 室内
[6 empty] | 乾球温度 |  |  | 湿球温度 |  |  | 乾球温度 |  |  | 相対温度 | [11 empty] | 乾球温度 |  |  | 湿球温度 |  |  | 乾球温度 |  |  | 相対温度
|  |  |  | 夏季 | [7 empty] | 26℃ |  |  | － | [9 empty] | 夏季 | [10 empty] | －
|  |  |  | 冬季 | [7 empty] | 22℃ |  |  | － | [9 empty] | 冬季 | [10 empty] | －
(2) 時間帯
[5 empty] | ① | ８時間ゾーン室名 |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・８時間ゾーン室名 〔 〕
[5 empty] | ② | 24時間ゾーン室名 |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・24時間ゾーン室名 〔 〕
|  |  |  | (3) 熱源 | [6 empty] | 〔電気式又は余熱利用〕 | [13 empty] | ・熱源 〔 〕
(4) 冷暖房対象室及び冷暖房負荷
[22 empty] | （単位：kJ/m2h） | [20 empty] | （単位：kJ/m2h）
|  |  |  | 室名 | [13 empty] | 暖房負荷 |  |  | 冷房負荷 |  |  |  | 室名 | [13 empty] | 暖房負荷 |  |  | 冷房負荷
(5) 特記事項
[5 empty] | ① | 必要な諸室を対象とし、建築設備リストを提出すること。
２）換気設備工事
(1) 換気設備仕様
|  |  |  | 室名 | [13 empty] | 換気方式 | [6 empty] | 室名 | [13 empty] | 換気方式
(2) 特記事項
[5 empty] | ① | 必要な諸室を対象とし、建築設備リストを提出すること。
３）給排水衛生設備工事
(1) 給水設備工事
[5 empty] | ① | 生活用水 |  |  |  |  | 作業員 〔 〕L/人 | [13 empty] | ・生活用水 作業員 〔 〕L/人
[11 empty] | 作業員（事務） 〔 〕L/人 | [13 empty] | 作業員（事務） 〔 〕L/人
[11 empty] | 日施設見学者 〔 〕L/人・日 | [13 empty] | 日施設見学者 〔 〕L/人・日
[5 empty] | ② | プラント用水 |  |  |  |  | プラットホーム散水量 〔 〕L/m2・日 | [13 empty] | ・プラント用水 プラットホーム散水量 〔 〕L/m2・日
[11 empty] | 洗車水量 〔 〕台×〔 〕L/台 | [13 empty] | 洗車水量 〔 〕台×〔 〕L/台
(3) 合併処理浄化槽設備工事（必要に応じて）
[5 empty] | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔合併浄化槽〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
[5 empty] | ② | 放流基準 |  |  |  |  | BOD〔 〕ppm以下 | [13 empty] | ・放流基準 BOD〔 〕ppm以下
[5 empty] | ③ | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
[5 empty] | ④ | 容量 |  |  |  |  | 〔 〕人槽 | [13 empty] | ・容量 〔 〕人槽
[5 empty] | ⑤ | 材質 |  |  |  |  | 〔FRP〕 | [13 empty] | ・材質 〔 〕
[5 empty] | ⑥ | 算定方針 |  |  |  |  | JISA3302算定基準による
(4) 特記事項
[5 empty] | ① | 必要な諸室を対象とし、建築設備リストを提出すること。
７）エレベーター設備工事
(1) 施設見学者用エレベーター
[5 empty] | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔車椅子兼用エレベーター〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
[5 empty] | ② | 数量 |  |  |  |  | 〔１〕基以上 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
[5 empty] | ③ | 積載重量 |  |  |  |  | 〔 〕kg（〔 〕人用） | [13 empty] | ・積載重量 〔 〕kg（〔 〕人用）
[5 empty] | ④ | 停止階 |  |  |  |  | 〔 〕階層 | [13 empty] | ・停止階 〔 〕階層
[5 empty] | ⑤ | 運転方式 |  |  |  |  | 〔インバータ全自動〕 | [13 empty] | ・運転方式 〔 〕
[5 empty] | ⑥ | 警報表示 |  |  |  |  | 中央制御室に警報を表示する。
(2) 人荷用エレベーター
[5 empty] | ① | 形式 |  |  |  |  | 〔人荷用エレベーター〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
[5 empty] | ② | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕基 | [13 empty] | ・数量 〔 〕基
[5 empty] | ③ | 積載重量 |  |  |  |  | 〔 〕kg（〔 〕人用） | [13 empty] | ・積載重量 〔 〕kg（〔 〕人用）
[5 empty] | ④ | 停止階 |  |  |  |  | 〔 〕階層 | [13 empty] | ・停止階 〔 〕階層
[5 empty] | ⑤ | 運転方式 |  |  |  |  | 〔インバータ全自動〕 | [13 empty] | ・運転方式 〔 〕
[5 empty] | ⑥ | 警報表示 |  |  |  |  | 中央制御室に警報を表示する。
(3) 特記事項
[5 empty] | ① | 地震感知による自動最寄階停止装置を設けること。 | [18 empty] | ・自動最寄階停止装置の有無 〔 〕
[5 empty] | ② | 施設見学者用エレベーターは、身体障がい者の利用を考慮して計画すること。
８）配管工事
|  |  |  | 種別 |  | 区分 |  |  | 材料名 | [8 empty] | 略号 |  |  | 規格 |  |  |  | 種別 |  | 区分 |  |  | 材料名 | [8 empty] | 略号 |  |  | 規格
|  |  |  | 給水管 |  | 屋内埋設 |  |  | 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | [8 empty] | SGP-VD |  |  | WSP-034 |  |  |  | 給水管 |  | 屋内埋設
[6 empty] | 屋内一般 |  |  | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | [8 empty] | SGP-VB |  |  | JWWA-K-116 | [5 empty] | 屋内一般
[9 empty] | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管 | [8 empty] | HIVP |  |  | JIS-K-6742
[6 empty] | 屋外 |  |  | 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管 | [8 empty] | SGP-VD |  |  | WSP-034 | [5 empty] | 屋外
[9 empty] | 耐衝撃硬質ポリ塩化ビニル管 | [8 empty] | HIVP |  |  | JIS-K-6742
|  |  |  | 給湯管 (一般) |  | 埋設 |  |  | 耐熱性塩化ビニルライニング鋼管 | [8 empty] | SGP-HVA |  |  | JWWA-K-140 |  |  |  | 給湯管 (一般) |  | 埋設
[6 empty] | その他 |  |  | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | [8 empty] | HTVP | [8 empty] | その他
[9 empty] | ステンレス鋼管 | [8 empty] | SUS
|  |  |  | 汚水管 |  | １階便所 |  |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 | [8 empty] | VP |  |  | JIS-K-6741 |  |  |  | 汚水管 |  | １階便所
[9 empty] | 排水用鋳鉄管 | [8 empty] | CIPﾒｶﾆｶﾙ |  |  | HASS-210
[6 empty] | ２階便所 |  |  | 排水用鋳鉄管 | [8 empty] | CIPﾒｶﾆｶﾙ |  |  | HASS-210 | [5 empty] | ２階便所
|  |  |  | 雑排水管及び通気管 |  | １階 |  |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 | [8 empty] | VP |  |  | JIS-K-6741 |  |  |  | 雑排水管及び通気管 |  | １階
[9 empty] | 亜鉛めっき鋼管 | [8 empty] | SGP-W |  |  | JIS-G-3442
[6 empty] | ２階 |  |  | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | [8 empty] | SGP-VB |  |  | JWWA-K-116 | [5 empty] | ２階
[9 empty] | 亜鉛めっき鋼管 | [8 empty] | SGP-W |  |  | JIS-G-3442
|  |  |  | 屋外排水 |  |  |  |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 | [8 empty] | VU |  |  | JIS-K-6741 |  |  |  | 屋外排水
[9 empty] | 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） | [8 empty] | HP |  |  | JIS-A-5303
|  |  |  | 衛生器具との接続 |  |  |  |  | 排水用鉛管 | [8 empty] | LP |  |  | HASS-203 |  |  |  | 衛生器具との接続
|  |  |  | 消火管 |  | 地中埋設 |  |  | 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 | [8 empty] | SGP-VS |  |  | WSPO41 |  |  |  | 消火管 |  | 地中埋設
(JISC-3452)
[6 empty] | 屋内一般 |  |  | 配管用炭素鋼管 | [8 empty] | SGP |  |  | JIS-G-3452 | [5 empty] | 屋内一般
| 第５節 建築電気設備工事 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．建築電気設備仕様
２）照明コンセント設備工事
|  |  | -8 |  | 床洗浄を行う諸室のコンセントは、床上〔70〕cm以上に取り付ける。 | [19 empty] | ・床洗浄を行う諸室のコンセントは、床上〔 〕cm以上に取り付ける。
３）その他工事
(1) 自動火災報知器設備工事
[5 empty] | ① | 受信盤 |  |  |  |  | 〔 〕型、〔 〕級、〔 〕面 | [13 empty] | ・受信盤 〔 〕型、〔 〕級、〔 〕面
[5 empty] | ② | 感知器 |  |  |  |  | 種類〔 〕、形式〔 〕 | [13 empty] | ・感知器 種類〔 〕、形式〔 〕
[5 empty] | ③ | 配線及び機器取付工事 | [5 empty] | 〔１〕式（消防法に基づき施工） | [12 empty] | ・配線及び機器取付工事 〔 〕式
(2) 電話設備工事
[5 empty] | ① | 自動交換器
[5 empty] | (ｲ) | 型式 |  |  |  |  | 〔電子交換式〕 | [13 empty] | ・型式 〔 〕
[5 empty] | (ﾛ) | 局線 |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・局線 〔 〕
[5 empty] | (ﾊ) | 内線 |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・内線 〔 〕
[5 empty] | ② | 電話機
[5 empty] | (ｲ) | 型式 |  |  |  |  | 〔プッシュホン〕 | [13 empty] | ・型式 〔 〕
[5 empty] | (ﾛ) | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕台 | [13 empty] | ・数量 〔 〕台
[5 empty] | ③ | ファクシミリ |  |  |  |  | 〔 〕基 | [13 empty] | ・ファクシミリ 〔 〕基
[5 empty] | ④ | 設置位置 |  |  |  |  | 建築設備リストに記載すること。
[5 empty] | ⑤ | 配管配線工事 |  |  |  |  | 〔１〕式 | [13 empty] | ・配管配線工事 〔 〕式
[5 empty] | ⑥ | 機能 |  |  |  |  | 〔 〕 | [13 empty] | ・機能 〔 〕
(3) 特記事項
[5 empty] | ① | 電話機は、必要な箇所から、局線への受発信、内線の個別及び一斉呼出等の内線の相互通話ができること。
[5 empty] | ② | 光通信及び構内LANケーブルの設置に係る配管、配線工事を行い、必要に応じて、諸室にインターネット環境を整える。
４）拡声放送設備工事
(1) 増幅器型式
[5 empty] | ① | 定格出力 |  |  |  |  | 〔 〕w | [13 empty] | ・定格出力 〔 〕w
[5 empty] | ② | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕台 | [13 empty] | ・数量 〔 〕台
[11 empty] | 〔AM・FMラジオチューナ内蔵型、一般放送・BS、非常放送（消防法上必要な場合）兼用BGM放送（CD）〕 | [13 empty] | 〔 〕
(2) スピーカー
[5 empty] | ① | 型式 |  |  |  |  | 〔天井埋込、壁掛け型〕 | [13 empty] | ・型式 〔 〕
[5 empty] | ② | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕個 | [13 empty] | ・数量 〔 〕個
(3) マイクロホン
[5 empty] | ① | 型式 |  |  |  |  | 〔 〕型 | [13 empty] | ・型式 〔 〕型
[5 empty] | ② | 数量 |  |  |  |  | 〔 〕個（中央制御室等に設置する。） | [13 empty] | ・数量 〔 〕個
|  |  |  | (4) 設置位置 | [6 empty] | 建築設備リストに記載すること。
(5) 特記事項
[5 empty] | ① | 電話設備でのページング放送、一斉放送及び切替放送ができるものとする。
[5 empty] | ② | スピーカーは適所に必要な音量を備え、それぞれの箇所で音量調整が可能なものとする。
５）インターホン設備工事
|  |  |  | (1) 型式 | [6 empty] | 〔相互通話式〕 | [13 empty] | ・型式 〔 〕
|  |  |  | (2) 設置位置 | [6 empty] | 建築設備リストに記載すること。
(3) 特記事項
[5 empty] | ① | 来庁者に対応するため、玄関等に設け、中央制御室に接続すること。
６）テレビ共聴設備工事（必要に応じて）
|  |  |  | (1) アンテナ | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・アンテナ 〔 〕
|  |  |  | (2) アンテナ端子設置位置 | [6 empty] | 建築設備リストに記載すること。
７）時計設備工事
|  |  |  | (1) 形式 | [6 empty] | 〔 〕 | [13 empty] | ・形式 〔 〕
|  |  |  | (2) 設置場所 | [6 empty] | 建築設備リストに記載すること。
８）避雷設備
|  |  |  | (1) 仕様 | [6 empty] | JISA4201避雷針基準によること。
|  |  |  | (2) 数量 | [6 empty] | 〔１〕式 | [13 empty] | ・数量 〔 〕式
第10章 既設構造物撤去工事仕様
| 第２節 公害防止基準 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．大気質基準
|  |  | 石綿：10本/L以下 | [21 empty] | ・石綿 （ ）本/L以下
３．騒音基準
|  |  | １）基準値：85dB以下 | [21 empty] | ・基準値 （ ）dB以下
|  |  | ２）作業時刻：6：00～22：00 | [21 empty] | ・作業時刻 （ ）
|  |  | ３）作業時間：14時間/日を超えないこと。 | [21 empty] | ・作業時間 （ ）
|  |  | ４）作業期間：連続６日を超えないこと。 | [21 empty] | ・作業期間 （ ）
|  |  | ５）作業日：日曜・休日でないこと。 | [21 empty] | ・作業日 （ ）
４．振動基準
|  |  | １）基準値：75dB以下 | [21 empty] | ・基準値 （ ）dB以下
|  |  | ２）作業時刻：6：00～22：00 | [21 empty] | ・作業時刻 （ ）
|  |  | ３）作業時間：14時間/日を超えないこと。 | [21 empty] | ・作業時間 （ ）
|  |  | ４）作業期間：連続６日を超えないこと。 | [21 empty] | ・作業期間 （ ）
|  |  | ５）作業日：日曜・休日でないこと。 | [21 empty] | ・作業日 （ ）
| 第５節 石綿調査及び解体工事計画仕様 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．事前石綿調査
２）分析調査
|  |  | -4 |  | 石綿等の有無を分析機関等に行わせる場合には、社団法人日本作業環境測定協会が行う石綿分析技術の評価事業において、Ａランク又はＢランク認定分析技術者の資格を有する者に分析を行わせること。 | [19 empty] | ・分析機関等に行わせる場合の事業者名 （ ）
２．施工時石綿調査
１）作業環境測定
|  |  | ・ | 作業環境測定は作業場所毎に除去作業前、除去作業中、除去作業後に、それぞれ１回以上濃度測定を行うこと。 | [20 empty] | ・測定頻度 （ ）
３．解体工事計画
|  |  | ４） | 石綿作業主任者を選定選任し、作業方法の決定及び作業者の指揮等の業務を行わせること。 | [20 empty] | ・予定する石綿作業主任者氏名 （ ）
|  |  | ６） | 常時これらの作業に従事する作業者について、６か月以内ごとに１回、健康診断を実施するとともに、１か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成すること。また、健診の記録及び作業の記録はその作業者が作業に従事しないこととなった日から40年間保存すること。 | [20 empty] | ・健康診断頻度 （ ）
・保存年数 （ ）年間
| 第６節 安全衛生管理、教育・訓練仕様 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．解体作業指揮者の専任
|  |  | １） | 保護具等の使用、粉じんの飛散防止措置等についての知識及び経験を有する者を解体作業指揮者として選任し、常時解体作業現場に配置するとともに作業者を指揮すること。 | [20 empty] | ・予定する解体作業指揮者氏名 （ ）
|  |  | ２） | 複数名を解体作業指揮者として選任させ、交代制で作業を行う場合等においても解体作業指揮者が不在となることがないようにすること。
２．解体作業主任者の専任
|  |  | １） | コンクリート構造物の解体作業においては、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を終了した者のうちから、解体作業主任者を選任すること。 | [20 empty] | ・予定する解体作業主任者氏名 （ ）
３．石綿作業主任者の専任
|  |  | １） | 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体作業においては、石綿作業主任者技能講習を終了した者のうちから、石綿作業主任者を選任すること。 | [20 empty] | ・予定する石綿作業主任者氏名 （ ）
５．休憩場所での留意事項
|  |  | ２） | 休憩室の床は水洗等によって容易に掃除できる構造とし、毎日１回以上の清掃を行う。 | [20 empty] | ・清掃 （ ）回/日
| 第７節 解体工事仕様 | [22 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．一般事項
２．石綿含有物の撤去
１）非飛散性石綿の撤去
|  |  |  | (2) 作業レベルは、レベル３とすること。 | [20 empty] | ・作業レベル （ ）
２）飛散性石綿の撤去
(2) 作業方法等
②
[5 empty] | (ｲ) | 作業場の隔離
[5 empty] | a | 隔離に用いるプラスチックシート等の厚さは以下のとおりとする。
[7 empty] | 壁面：0.08mm以上（１重） | [17 empty] | ・壁面 （ ）mm以上
[7 empty] | 床面：0.15mm以上（２重） | [17 empty] | ・床面 （ ）mm以上

## 6-2 要求水準対応書 (運営)
要求水準書【運営業務編】 | [13 empty] | 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等） | [11 empty] | 参照箇所（提案書、図面等）
第１章 総則
| 第１節 本業務の概要 | [13 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
２．運営期間
１）運営開始予定
|  |  |  | 令和８年３月３日 | [11 empty] | ・運営業務期間 （ ）
２）運営完了予定
令和23年２月28日（15ヶ年）
| 第２節 業務の範囲 | [13 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．運営
|  |  | １）業務範囲 | [12 empty] | ・実施する業務
|  |  | -1 |  | 運転管理業務 | [10 empty] | （ ）
|  |  | -2 |  | 維持管理業務 | [10 empty] | （ ）
|  |  | -3 |  | 環境管理業務 | [10 empty] | （ ）
|  |  | -4 |  | 情報管理業務 | [10 empty] | （ ）
|  |  | -5 |  | その他管理業務 | [10 empty] | （ ）
| 第３節 施設の性能 | [13 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１．排ガスの基準値（乾きガス O212％換算値）
|  |  | 項目 | [6 empty] | 単位 |  | 基準値 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  | 硫黄酸化物 | [6 empty] | ppm |  | 50 |  |  |  | 硫黄酸化物 | [5 empty] | ppm
|  |  | ばいじん（4t/h以上） | [6 empty] | g/m3N |  | 0.01 |  |  |  | ばいじん（4t/h以上） | [5 empty] | g/m3N
|  |  | 塩化水素 | [6 empty] | ppm |  | 50 |  |  |  | 塩化水素 | [5 empty] | ppm
|  |  | 窒素酸化物 | [6 empty] | ppm |  | 100 |  |  |  | 窒素酸化物 | [5 empty] | ppm
|  |  | カドミウム及びその化合物 | [6 empty] | mg/m3N |  | 1 |  |  |  | カドミウム及びその化合物 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素 | [6 empty] | mg/m3N |  | 10 |  |  |  | ふっ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | 鉛及びその化合物 | [6 empty] | mg/m3N |  | 10 |  |  |  | 鉛及びその化合物 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | 銅及びその化合物 | [6 empty] | mg/m3N |  | 10 |  |  |  | 銅及びその化合物 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | 亜鉛及びその化合物 | [6 empty] | mg/m3N |  | 10 |  |  |  | 亜鉛及びその化合物 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | シアン化水素 | [6 empty] | mg/m3N |  | 1 |  |  |  | シアン化水素 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | 水銀等 | [6 empty] | µg/m3N |  | 30 |  |  |  | 水銀等 | [5 empty] | µg/m3N
|  |  | 砒素及びその化合物 | [6 empty] | mg/m3N |  | 1 |  |  |  | 砒素及びその化合物 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | クロム及びその化合物 | [6 empty] | mg/m3N |  | 1 |  |  |  | クロム及びその化合物 | [5 empty] | mg/m3N
|  |  | ダイオキシン類（4t/h以上） | [6 empty] | ng-TEQ/m3N |  | 0.1 |  |  |  | ダイオキシン類（4t/h以上） | [5 empty] | ng-TEQ/m3N
２．焼却灰の基準値
|  |  | 項目 | [6 empty] | 単位 |  | 基準値 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  | 含有量基準 |  |  |  | ダイオキシン類 |  |  | ng-TEQ/g |  | 3以下 |  |  |  | 含有量基準 |  |  | ダイオキシン類 |  |  | ng-TEQ/g
３．飛灰処理物の基準値
|  |  | 項目 | [6 empty] | 単位 |  | 基準値 |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  | ①溶出基準 |  |  |  | アルキル水銀 |  |  | － |  | 検出されないこと |  |  |  | ①溶出基準 |  |  | アルキル水銀 |  |  | －
[7 empty] | 総水銀 |  |  | mg/L |  | 0.005以下 | [6 empty] | 総水銀 |  |  | mg/L
[7 empty] | カドミウム |  |  | mg/L |  | 0.09以下 | [6 empty] | カドミウム |  |  | mg/L
[7 empty] | 鉛 |  |  | mg/L |  | 0.3以下 | [6 empty] | 鉛 |  |  | mg/L
[7 empty] | 六価クロム |  |  | mg/L |  | 1.5以下 | [6 empty] | 六価クロム |  |  | mg/L
[7 empty] | ひ素 |  |  | mg/L |  | 0.3以下 | [6 empty] | ひ素 |  |  | mg/L
[7 empty] | セレン |  |  | mg/L |  | 0.3以下 | [6 empty] | セレン |  |  | mg/L
[7 empty] | 1,4-ジオキサン |  |  | mg/L |  | 0.5以下 | [6 empty] | 1,4-ジオキサン |  |  | mg/L
|  |  | ②含有量基準 |  |  |  | ダイオキシン類 |  |  | ng-TEQ/g |  | 3以下 |  |  |  | ②含有量基準 |  |  | ダイオキシン類 |  |  | ng-TEQ/g
４．騒音の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 | 基準値 | [5 empty] | 項目 |  |  |  |  | 単位 | 基準値
|  |  | 昼間 |  | （ 7：00～19：00） |  |  |  | デシベル | 65以下 | [5 empty] | 昼間 | （ 7：00～19：00） |  |  |  | デシベル
|  |  | 朝 |  | （ 6：00～ 7：00） |  |  |  |  | 60以下 | [5 empty] | 朝 | （ 6：00～ 7：00）
|  |  | 夕 |  | （19：00～22：00） | [10 empty] | 夕 | （19：00～22：00）
|  |  | 夜間 |  | （22：00～ 6：00） |  |  |  |  | 55以下 | [5 empty] | 夜間 | （22：00～ 6：00）
５．振動の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 | 基準値 | [5 empty] | 項目 |  |  |  |  | 単位 | 基準値
|  |  | 昼間 |  | （ 7：00～19：00） |  |  |  | デシベル | 65以下 | [5 empty] | 昼間 | （ 7：00～19：00） |  |  |  | デシベル
|  |  | 夜間 |  | （19：00～ 7：00） |  |  |  |  | 60以下 | [5 empty] | 夜間 | （19：00～ 7：00）
６．悪臭の基準値（敷地境界線又は排出口において、定格稼動時に下記の基準値以下）
１）敷地境界線の地表における規制基準（１号規制）
|  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 | 基準値 | [5 empty] | 項目 |  |  |  |  | 単位 | 基準値
|  |  | アンモニア | [5 empty] | ppm | 1以下 | [5 empty] | アンモニア |  |  |  |  | ppm
|  |  | メチルメルカプタン | [6 empty] | 0.002以下 | [5 empty] | メチルメルカプタン
|  |  | 硫化水素 | [6 empty] | 0.02以下 | [5 empty] | 硫化水素
|  |  | 硫化メチル | [6 empty] | 0.01以下 | [5 empty] | 硫化メチル
|  |  | 二硫化メチル | [6 empty] | 0.009以下 | [5 empty] | 二硫化メチル
|  |  | トリメチルアミン | [6 empty] | 0.005以下 | [5 empty] | トリメチルアミン
|  |  | アセトアルデヒド | [6 empty] | 0.05以下 | [5 empty] | アセトアルデヒド
|  |  | プロピオンアルデヒド | [6 empty] | 0.05以下 | [5 empty] | プロピオンアルデヒド
|  |  | ノルマルブチルアルデヒド | [6 empty] | 0.009以下 | [5 empty] | ノルマルブチルアルデヒド
|  |  | イソブチルアルデヒド | [6 empty] | 0.02以下 | [5 empty] | イソブチルアルデヒド
|  |  | ノルマルバレルアルデヒド | [6 empty] | 0.009以下 | [5 empty] | ノルマルバレルアルデヒド
|  |  | イソバレルアルデヒド | [6 empty] | 0.003以下 | [5 empty] | イソバレルアルデヒド
|  |  | イソブタノール | [6 empty] | 0.9以下 | [5 empty] | イソブタノール
|  |  | 酢酸エチル | [6 empty] | 3以下 | [5 empty] | 酢酸エチル
|  |  | メチルイソブチルケトン | [6 empty] | 1以下 | [5 empty] | メチルイソブチルケトン
|  |  | トルエン | [6 empty] | 10以下 | [5 empty] | トルエン
|  |  | スチレン | [6 empty] | 0.4以下 | [5 empty] | スチレン
|  |  | キシレン | [6 empty] | 1以下 | [5 empty] | キシレン
|  |  | プロピオン酸 | [6 empty] | 0.03以下 | [5 empty] | プロピオン酸
|  |  | ノルマル酪酸 | [6 empty] | 0.001以下 | [5 empty] | ノルマル酪酸
|  |  | ノルマル吉草酸 | [6 empty] | 0.0009以下 | [5 empty] | ノルマル吉草酸
|  |  | イソ吉草酸 | [6 empty] | 0.01以下 | [5 empty] | イソ吉草酸
|  |  | 臭気指数 | [5 empty] | － | 10以下 | [5 empty] | 臭気指数 |  |  |  |  | －
２）排出口における規制基準（２号規制）
|  |  | 項目 | [5 empty] | 性能保証値 | [6 empty] | 項目 |  |  |  |  | 単位 | 保証値
|  |  | アンモニア | [5 empty] | １）敷地境界線の地表における規制基準（１号規制）の規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則（昭和47年総理府令第39号）第３条に定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪臭物質の流量又は排出気体中の特定悪臭物質の濃度として定められた許容限度以下とする。 | [6 empty] | アンモニア |  |  |  |  | ppm
|  |  | 硫化水素 | [12 empty] | 硫化水素
|  |  | トリメチルアミン | [12 empty] | トリメチルアミン
|  |  | アセトアルデヒド | [12 empty] | アセトアルデヒド
|  |  | プロピオンアルデヒド | [12 empty] | プロピオンアルデヒド
|  |  | ノルマルブチルアルデヒド | [12 empty] | ノルマルブチルアルデヒド
|  |  | イソブチルアルデヒド | [12 empty] | イソブチルアルデヒド
|  |  | ノルマルバレルアルデヒド | [12 empty] | ノルマルバレルアルデヒド
|  |  | イソバレルアルデヒド | [12 empty] | イソバレルアルデヒド
|  |  | イソブタノール | [12 empty] | イソブタノール
|  |  | 酢酸エチル | [12 empty] | 酢酸エチル
|  |  | メチルイソブチルケトン | [12 empty] | メチルイソブチルケトン
|  |  | トルエン | [12 empty] | トルエン
|  |  | キシレン | [12 empty] | キシレン
|  |  | 項目 |  |  | 工場等の煙突その他の気体排出口における基準 | [9 empty] | 項目 |  | 工場等の煙突その他の気体排出口における基準
[6 empty] | 5m～30m |  |  | 30m～50m |  | 50m～ | [6 empty] | 5m～30m |  |  | 30m～50m |  | 50m～
|  |  | 臭気指数 |  |  | 28以下 |  |  | 30以下 |  | 33以下 |  |  |  |  | 臭気指数
| 第12節 業務マニュアル及び業務計画書等の作成 | [13 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  | １．業務マニュアル | [13 empty] | ・作成マニュアル （ ）
２．運転計画書及び運営マニュアル
|  |  | １）運転計画書 | [12 empty] | ・作成する計画書 （ ）
|  |  | ２）運営マニュアル | [12 empty] | ・作成するマニュアル （ ）
|  | ３．業務計画書（業務実施計画書） | [13 empty] | ・作成する計画書 （ ）
|  |  | 業務名 |  |  |  |  | 記載内容 | [7 empty] | 業務名 |  |  |  | 記載内容
|  |  | １）運転管理業務 |  |  |  |  | (1) 業務実施体制表 (2) 日報、月報、年報様式 | [7 empty] | １）運転管理業務
|  |  | ２）維持管理業務 |  |  |  |  | (1) 業務実施体制表 (2) 維持管理計画 ① 調達・管理計画 ② 点検・検査・整備計画 ③ 補修・更新計画 | [7 empty] | ２）維持管理業務
|  |  | ３）環境管理業務 |  |  |  |  | (1) 環境保全基準 (2) 環境保全計画 (3) 作業環境保全基準 (4) 作業環境保全計画 | [7 empty] | ３）環境管理業務
|  |  | ４）情報管理業務 |  |  |  |  | (1) 各種報告書様式 (2) 各種報告書提出要領 | [7 empty] | ４）情報管理業務
|  |  | ５）その他関連業務 |  |  |  |  | (1) 清掃要領・体制表 (2) 防火管理要領・体制表 (3) 警備・防犯要領・体制表 (4) 施設見学者対応要領・体制表 (5) 本組合議会及び住民対応要領・体制表 (6) ホームページの開設・管理要領・体制表 (7) 災害時対応要領・体制表 (8) 設置・運営に関する許認可の申請支援要領・体制表 (9) その他施設管理要領・体制表 | [7 empty] | ５）その他関連業務
第４章 維持管理運営
| 第１節 運転管理業務 | [13 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
３．年間運転日数
|  |  | ・ | 搬入される処理対象物を滞りなく処理するために必要な日数とする。 | [11 empty] | ・年間運転日数 （ ）
６．性状分析等
|  |  | 対象 |  | 項目 | [7 empty] | 頻度 |  |  | 対象 | 項目 | [7 empty] | 頻度
|  |  | 組成 |  | 紙・布類、ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類、木・竹・わら類、厨芥類（動植物性残渣、卵殻、貝類を含む。）、不燃物類、その他（孔眼寸法約５mmのふるいを通過したもの。） | [7 empty] | ４回/年（四季） |  |  | 組成 | 紙・布類、ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類、木・竹・わら類、厨芥類（動植物性残渣、卵殻、貝類を含む。）、不燃物類、その他（孔眼寸法約５mmのふるいを通過したもの。）
[5 empty] | 単位容積重量、三成分（可燃分、灰分、水分）、高位発熱量、低位発熱量（実測値）、低位発熱量（計算値） | [11 empty] | 単位容積重量、三成分（可燃分、灰分、水分）、高位発熱量、低位発熱量（実測値）、低位発熱量（計算値）
[5 empty] | バイオマス比率 | [7 empty] | １回/月 |  |  |  | バイオマス比率
|  |  | 熱しゃく減量 | [9 empty] | １回/月 |  |  | 熱しゃく減量
|  |  | ばい煙 |  | 温度、流速、量（乾きガス、湿りガス）、水分量、ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物 | [7 empty] | １回/２月/炉 |  |  | ばい煙 | 温度、流速、量（乾きガス、湿りガス）、水分量、ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物
[5 empty] | カドミウム及びその化合物、沸素・沸化水素・沸化珪素、鉛及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、シアン化水素、全水銀、砒素及びその化合物、クロム及びその化合物 | [7 empty] | １回/６月/炉 |  |  |  | カドミウム及びその化合物、沸素・沸化水素・沸化珪素、鉛及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、シアン化水素、全水銀、砒素及びその化合物、クロム及びその化合物
[5 empty] | ダイオキシン類 | [7 empty] | １回/年/炉 |  |  |  | ダイオキシン類
|  |  | 焼却灰 |  | ダイオキシン類 | [10 empty] | 焼却灰 | ダイオキシン類
|  |  | ばいじん |  | アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類 | [10 empty] | ばいじん | アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類
|  |  | 悪臭 |  | 敷地境界線上の地表における規制基準（測定箇所：３地点） | [7 empty] | ４回/年（四季） |  |  | 悪臭 | 敷地境界線上の地表における規制基準（測定箇所：３地点）
[5 empty] | 排出口における規制基準（測定箇所：排出口） | [11 empty] | 排出口における規制基準（測定箇所：排出口）
|  |  | 騒音 |  | 騒音に係る性能保証値に準ずる。（測定箇所：４地点） | [7 empty] | ４回/年（四季） |  |  | 騒音 | 騒音に係る性能保証値に準ずる。（測定箇所：４地点）
|  |  | 振動 |  | 振動に係る性能保証値に準ずる。（測定箇所：４地点） | [7 empty] | ４回/年（四季） |  |  | 振動 | 振動に係る性能保証値に準ずる。（測定箇所：４地点）
| 第２節 維持管理業務 | [13 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
３．補修・更新
|  |  | ・ | 補修・更新計画３年に１度見直し | [11 empty] | ・見直し頻度 （ ）回/３年
６．機能検査、精密機能検査の実施
|  |  | １） | 運営事業者は、自らの費用負担により、本施設の機能検査を毎年１回、第三者機関による精密機能検査を３年に１回以上実施すること。 | [11 empty] | ・機能検査 （ ）回/年
・精密機能検査 （ ）回/３年
７．長寿命化総合計画の作成
|  |  | １） | 運営事業者は、ストックマネジメントの観点から、「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）」（平成27年３月改訂 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）に基づき、本施設の長寿命化総合計画（検討対象期間：竣工後30年以上）を自らの負担により作成し、本組合に提出する。 | [11 empty] | ・作成する計画書の種類 （ ）
|  |  | ２） | 運営事業者は、３年に１度、長寿命化総合計画を自らの負担により更新し、更新した長寿命化総合計画を本組合に提出する。 | [11 empty] | ・更新頻度 （ ）度/３年
| 第４節 情報管理業務 | [13 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  | ・ | 下記の項目について報告書等を作成し、管理又は提出する。 | [12 empty] | ・管理又は提出する報告書等
|  | １．受付・計量記録 | [13 empty] | （ ）
|  | ２．運営記録 | [13 empty] | （ ）
|  | ３．点検・検査・整備記録 | [13 empty] | （ ）
|  | ４．補修・更新記録 | [13 empty] | （ ）
|  | ５．機器管理台帳の整備 | [13 empty] | （ ）
|  | ６．環境保全記録 | [13 empty] | （ ）
|  | ７．作業環境保全記録 | [13 empty] | （ ）
|  | ８．マニュアル・図面等の管理 | [13 empty] | （ ）
|  | ９．その他施設管理記録 | [13 empty] | （ ）